## ลูกค้า
Monthly Report for NGV: 01-Mar-2011 - 30-Apr-2011
เขต | ประเภทงาน |  |  |  | Grand Total
| แจ้งซ่อม | ติดตั้ง | ปรับปรุงระบบ | รื้อถอน
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Grand Total | 497 | 0 | 0 | 0 | 497
เขต | สถานะใบงาน | [6 empty] | Grand Total
| New | Assigned | Inprogress | Feedback | Pending | Resolved | Closed
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 493 | 495
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Grand Total | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 496 | 498
เขต | ประเภทงาน : แจ้งซ่อม | [16 empty] | Grand Total
| CAT 1 | [7 empty] | Total | รวมทุก CAT
| Response Time |  |  |  | Resolved Time |  |  |  |  | Response Time |  |  |  | Resolved Time
| Met | Met (%) | Miss | Miss (%) | Met | Met (%) | Miss | Miss (%) |  | Met | Met (%) | Miss | Miss (%) | Met | Met (%) | Miss | Miss (%)
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 85.99 | 63 | 13.58 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 85.99 | 63 | 13.58 | 464
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1
Grand Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 86.0814 | 63 | 13.4904 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 86.0814 | 63 | 13.4904 | 467
เขต | จำนวนครั้งช่างโทรแจ้งเข้าถึง Site | จำนวนใบงาน | % โทรแจ้งเข้าถึงสถานี
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 1 | 5 | 20
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 185 | 2073 | 8.92
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 0 | 4 | 0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 1 | 5 | 20
Total | 187 | 2087 | 8.9602

## DATA
วันที่เปิดใบงาน | เลขที่ใบงาน | เขตภาค | รหัส Site | ชื่อ Site | ช่างผู้แก้ไข | เบอร์ติดต่อ | ประเภทใบงาน | รายละเอียดปัญหา | สถานะใบงาน | ประเภทปัญหา | ระดับความรุนแรง | ผู้แจ้ง | เบอร์ติดต่อกลับ | ผู้ออกใบงาน | มอบหมายไปยังกลุ่มผู้ใช้ | มอบหมายไปยัง | สาเหตุ | การแก้ไข | วันที่เปิดใบงาน | วันแก้ไขเสร็จ | วันปิดใบงาน | ระยะเวลาดำเนินการรวม | เวลารวมทั้งหมด | ระยะเวลาเข้าถึงสถานี | เวลารวมทั้งหมด(นาที)
2011-03-01 02:18 | NGV11030004 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300015 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชุณหกิจ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil low flowแจ้งช่างเขต3.1 คุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-675-4433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิรายุ | 084-7547803 | พนิต ยานะ | Help Desk - NGV | พนิต ยานะ |  | เปลี่ยนแบบเตอร์รี่ | 2011-03-01 02:18 | 2011-03-01 16:19 | 2011-03-01 16:19 | 14 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 14 ชั่วโมง 3 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 54 นาที | 841
2011-03-01 03:00 | NGV11030005 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิรศักดิ์ เบอร์โทร 081 -685-0364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันก๊าซในระบบเกิน | Vent ก๊าซออก แล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-01 03:00 | 2011-03-01 04:38 | 2011-03-01 04:39 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 40 นาที | - | 99
2011-03-01 06:24 | NGV11030011 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300017 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานาวงประชาพัฒนา |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start faultแจ้งช่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โทร 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชะเวง | 080-2644212 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Vent ก๊าซและ Reset เครื่อง | 2011-03-01 06:24 | 2011-03-01 07:15 | 2011-03-01 07:35 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 70
2011-03-01 07:54 | NGV11030014 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000303 | สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20 แจ้งช่างคุณ วีระพันธิ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศิริลักษณ์ | 082-7620080 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Calibrate ตัว Gas Detector | 2011-03-01 07:54 | 2011-03-01 09:53 | 2011-03-01 09:53 | 1 ชั วโมง 59 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | - | 119
2011-03-01 14:31 | NGV11030037 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000152 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากาญจนบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Overload แจ้งช่างเขตราชบุรี/ภาคใต้ นายวิรัช เบอร์โทร 085-7023919 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เชษฐ์ | 081-4414891 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตัวแม็คไลติกของ Cooling Fan ชำรุด | เปลี่ยนตัวเม็คไลติกของ Cooling Fan | 2011-03-01 14:31 | 2011-03-01 19:02 | 2011-03-01 19:02 | 4 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 32 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 50 นาที | 271
2011-03-01 16:54 | NGV11030041 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงขลา |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต ภาคใต้ นายนิรันด์ เบอร์โทร 081-3282636 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุรศักดิ์ | 083-6885744 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | พนักงานส่งรถเปลี่ยนตู้ตอนเครื่องทำงานอยู่ | แก้ไข Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-01 16:54 | 2011-03-02 13:57 | 2011-03-02 13:59 | 21 ชั วโมง 5 นาที | 0 วัน 21 ชั่วโมง 6 นาที | - | 1265
2011-03-01 22:29 | NGV11030050 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000357 | สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี สามพราน ขาเข้า POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขตราชบุรี นายศักดิ์ดา เบอร์โทร 085-4882591 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กู๋ | 089-1997647 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ขายก๊าซจนหมด | Vent ก๊าซออก แล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-01 22:29 | 2011-03-01 23:54 | 2011-03-01 23:55 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 26 นาที | - | 85
2011-03-03 02:04 | NGV11030113 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000250 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธมณฑลสาย 3 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Temp High แจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วาที | 083-0092748 |  |  |  | Plate valve St.1 ชำรุด | เปลี่ยน Plate valve St.1 | 2011-03-03 02:04 | 2011-03-03 12:52 | 2011-03-03 12:52 | 10 ชั วโมง 48 นาที | 0 วัน 10 ชั่วโมง 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | 648
2011-03-03 02:27 | NGV11030114 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700004 | สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วห้อง Comp. แจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สิทธิศักดิ์ | 086-7228815 |  |  |  | แรงดันในระบบเกินทำให้ Relief Valve ทำงาน | แจ้งผู้รับเหมาเปลี่ยน Relief Valve | 2011-03-03 02:27 | 2011-03-03 10:59 | 2011-03-03 11:01 | 8 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 8 ชั่วโมง 35 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 514
2011-03-03 02:38 | NGV11030116 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High แจ้งช่างนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีเปิด Valve แรง | Vent ก๊าซในระบบออกแล้ว Reset | 2011-03-03 02:38 | 2011-03-03 03:54 | 2011-03-03 03:55 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 76
2011-03-03 03:41 | NGV11030118 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 087-8009718 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-03 03:41 | 2011-03-03 04:30 | 2011-03-03 04:30 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 49
2011-03-03 05:36 | NGV11030119 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 1.2 นายเอกราช เบอร์โทร 086-4902912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุนทร | 089-7763597 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สับตู้ไม่ทัน | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-03 05:36 | 2011-03-03 07:00 | 2011-03-03 07:00 | 1 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | - | 84
2011-03-03 07:51 | NGV11030121 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับเฉพาะ NGV/หน้า 57 ไฟตู้จ่ายดับ แจ้งช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081 - 685-0364 748 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภาพร | 086-9008759 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบไฟขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-03 07:51 | 2011-03-03 08:31 | 2011-03-03 09:01 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 70
2011-03-03 09:34 | NGV11030126 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000278 | สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (น้ำพอง) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณ วิชัย เบอร์โทร 085-488 2850 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อนุกูล | 081-9546325 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Check Valve น้ำมันรั่ว | เปลี่ยน Check Valve น้ำมัน | 2011-03-03 09:34 | 2011-03-03 10:47 | 2011-03-03 10:54 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 20 นาที | - | 79
2011-03-03 12:14 | NGV11030135 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000209 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ส.ศุภรัตน์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวดี | 081-8428454 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันน้ำมันต่ำ | ปรับแรงดันน้ำมันใหม่ | 2011-03-03 12:14 | 2011-03-03 14:41 | 2011-03-03 15:12 | 2 ชั วโมง 58 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 41 นาที | 178
2011-03-03 13:46 | NGV11030140 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200003 | สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Compressor Motor faultแจ้งช่างเขต 1.2 คุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิติพร | 087-8484968 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ไล่ระบบน้ำมันใหม่ | 2011-03-03 13:46 | 2011-03-03 16:18 | 2011-03-03 16:19 | 2 ชั วโมง 33 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที | - | 153
2011-03-03 15:46 | NGV11030145 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000235 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างเขตภาคใต้คุณ วรวิทย์ เบอร์โทร 085-4882637 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิรุต | 083-7596904 | พนิต ยานะ | Help Desk - NGV | พนิต ยานะ | ท่อLine Inlet ชำรุด | เปลี่ยนท่อ Line Inlet ใหม่ | 2011-03-03 15:46 | 2011-03-04 23:46 | 2011-03-04 23:47 | 1 วัน 8 ชั วโมง 1 นาที | 1 วัน 8 ชั่วโมง 1 นาที | - | 1921
2011-03-03 17:17 | NGV11030151 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000415 | สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 2.2 คุณ นิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สยุมพร | 087-0844862 | พนิต ยานะ | Help Desk - NGV | พนิต ยานะ |  | ช่างเข้าถึงสถานี ไม่พบอาการที่แจ้ง | 2011-03-03 17:17 | 2011-03-03 17:38 | 2011-03-03 17:56 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | - | 38
2011-03-03 21:20 | NGV11030162 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000271 | สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก) POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm Soft Start fault แจ้งช่างเขต 3.1 คุณ นภดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มอส | 086-3699774 | พนิต ยานะ | Help Desk - NGV | พนิต ยานะ | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-03 21:20 | 2011-03-04 17:02 | 2011-03-04 17:03 | 19 ชั วโมง 43 นาที | 0 วัน 19 ชั่วโมง 43 นาที | - | 1183
2011-03-03 21:47 | NGV11030165 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400018 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาถนนสายไหม |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โืีทร 085-488 2682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุริยา | 089-6961655 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | Vent ก๊าซออกจากระบบแล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-03 21:47 | 2011-03-03 22:36 | 2011-03-03 22:53 | 1 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 7 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 15 นาที | 66
2011-03-04 01:02 | NGV11030170 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ สุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันน้ำมันในระบบต่ำ | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 01:02 | 2011-03-04 01:58 | 2011-03-04 01:58 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 56
2011-03-04 01:53 | NGV11030172 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000178 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถนนพหลโยธิน กม.27 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่่างเขต 1.1 คุณ สมบัติ เบอร์โทร 085-488 2682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัท | 02-5317772 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนตู้ไม่ทัน | Reset เครื่อง | 2011-03-04 01:53 | 2011-03-04 02:41 | 2011-03-04 02:49 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 56
2011-03-04 02:44 | NGV11030173 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure Highแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิรศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีเปิด Valve แรง | Vent ก๊าซในระบบออกแล้ว Reset | 2011-03-04 02:44 | 2011-03-04 04:28 | 2011-03-04 04:28 | 1 ชั วโมง 44 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 44 นาที | - | 104
2011-03-04 04:50 | NGV11030175 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000195 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ลำลูกกาคลอง 6 (ขาออก) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ กิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เดช | 084-6526109 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันน้ำมันต่ำ | ปรับแรงดันน้ำมันใหม่ | 2011-03-04 04:50 | 2011-03-04 05:26 | 2011-03-04 05:28 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | 38
2011-03-04 06:25 | NGV11030176 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000363 | สถานีบริการ NGV สวัสดิการฐานทัพเรือสัตหีบ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start faultแจ้งช่างภาคตะวันออก คุณ ศุภชัย เบอร์โทร 088-0027579 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิษณุ | 089-9391611 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | Vent ก๊าซออก แล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 06:25 | 2011-03-04 08:50 | 2011-03-04 08:51 | 2 ชั วโมง 26 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 27 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 49 นาที | 146
2011-03-04 08:18 | NGV11030184 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000428 | สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ 81 |  |  | แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ขัดข้องแจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วุฒิ | 080-2876960 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ท่อ line vent เทนเลอร์ ชำรุด | ส่งกลับไปแก้ไข | 2011-03-04 08:18 | 2011-03-04 09:34 | 2011-03-04 09:39 | 1 ชั วโมง 21 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 81
2011-03-04 09:48 | NGV11030191 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300010 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปุณณมาปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แอ็ด | 02-8652901 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้กมัน Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 09:48 | 2011-03-04 09:59 | 2011-03-04 10:05 | 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 17
2011-03-04 11:19 | NGV11030196 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000180 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาดพร้าว 71 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุวดี | 086-3372311 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 11:19 | 2011-03-04 11:54 | 2011-03-04 12:00 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 41 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 8 นาที | 40
2011-03-04 11:29 | NGV11030197 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000219 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประจวบคีรีขันธ์ POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขตราชบุรี นายธีระพงษ์ เบอร์โทร 081-0146999 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ฝน | 081-6960528 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 11:29 | 2011-03-04 11:32 | 2011-03-04 11:34 | 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 5
2011-03-04 11:38 | NGV11030198 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000271 | สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก) POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.3 Alarmแจ้งช่างเขต 3.1 นายอนุรักษ์ เบอร์โทร 089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาคภูมิ |  |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 11:38 | 2011-03-04 16:59 | 2011-03-04 17:00 | 5 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 23 นาที | - | 322
2011-03-04 12:38 | NGV11030202 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.1 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พระ | 02-8918178 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 12:38 | 2011-03-04 13:37 | 2011-03-04 13:38 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 35 นาที | 60
2011-03-04 13:01 | NGV11030207 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000299 | สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายธานี เบอร์โทร 085-4882802 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุ้ย | 084-4200298 |  |  |  | Connecting วาล์วชำรุด | เปลี่ยน Connecting วาล์ว | 2011-03-04 13:01 | 2011-03-06 16:38 | 2011-03-06 16:38 | 2 วัน 3 ชั วโมง 36 นาที | 2 วัน 3 ชั่วโมง 38 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 9 นาที | 3096
2011-03-04 13:59 | NGV11030212 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarmไฟดับเฉพาะ NGV แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วีรชน | 086-5764194 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 13:59 | 2011-03-04 14:50 | 2011-03-04 14:51 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 51
2011-03-04 14:05 | NGV11030213 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarmไฟดับเฉพาะ NGV แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โต | 02-4322011 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 14:05 | 2011-03-04 14:34 | 2011-03-04 14:35 | 29 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 29
2011-03-04 15:37 | NGV11030220 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000180 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาดพร้าว 71 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุวดี | 086-3372311 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | ปรับตัวควบคุมแรงดันใหม่ | 2011-03-04 15:37 | 2011-03-04 16:50 | 2011-03-04 16:51 | 1 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 73
2011-03-04 17:33 | NGV11030227 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.หลัก สงขลา |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้อง Comp. แจ้งช่างเขต 4.2 นายนิรันด์ เบอร์โทร 081-3282636 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุรศักดิ์ | 083-6885744 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่ว Transmitter St.3 | เปลี่ยนโอริง Transmitter St.3 | 2011-03-04 17:33 | 2011-03-04 20:09 | 2011-03-04 20:09 | 2 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 37 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 5 นาที | 156
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 24 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 24 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 24 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 24 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 563
2011-03-04 18:56 | NGV11030231 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปรับแรงดัน Line Inlet และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-04 18:56 | 2011-03-05 04:18 | 2011-03-05 04:19 | 9 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 563
2011-03-04 23:17 | NGV11030236 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800012 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ทีพีไอ สาขานิมิตใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.2 นายณรงค์ เบอร์โทร 085-4882906 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อนุพร | 087-0590013 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-04 23:17 | 2011-03-05 00:08 | 2011-03-05 00:09 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 52 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 51
2011-03-05 02:16 | NGV11030237 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300034 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานครปฐม 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต ราชบุรี นายสุรเชษฐ์ เบอร์โทร 085-4882590 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอส | 084-4268760 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีไวเดอร์บล็อคสกปรก | ทำความสะอาดตัวรีไวเดอร์บล็อค Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 02:16 | 2011-03-05 03:11 | 2011-03-05 06:01 | 3 ชั วโมง 45 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 3 นาที | - | 225
2011-03-05 02:43 | NGV11030238 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาติ | 088-6209693 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ขาดก๊าซหมดเปลี่ยนตู้ไม่ทัน | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-05 02:43 | 2011-03-05 03:09 | 2011-03-05 03:09 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 15 นาที | 26
2011-03-05 05:31 | NGV11030240 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400015 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบ้านจั่น อุดรธานี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกูเกียติ เบอร์โทร 085-4882868 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิมพ์มาดา | 089-6183323 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Rest ตัว Soft Start และReset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 05:31 | 2011-03-05 06:21 | 2011-03-05 06:21 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | - | 49
2011-03-05 06:37 | NGV11030243 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000161 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาหาดใหญ่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm High Compressor แจ้งช่างเขตภาคใต้ นายคมสันต์ เบอร์โทร 085-4882675 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ห่วง | 089-2935558 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วที่ท่อ inlet | เปลี่ยนข้อต่อท่อตาไก่ | 2011-03-05 06:37 | 2011-03-05 09:51 | 2011-03-05 09:55 | 3 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 18 นาที | - | 198
2011-03-05 08:57 | NGV11030248 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 087-8009718 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันน้ำมันต่ำ | ทำความสะอาด Oil Pump ตรวจเช็ก Filter Oil Pumpปรับตั้งแรงดันน้ำมันใหม่ | 2011-03-05 08:57 | 2011-03-05 10:58 | 2011-03-05 11:03 | 2 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 126
2011-03-05 15:08 | NGV11030262 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุมิตรา | 02-8918178 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 15:08 | 2011-03-05 15:44 | 2011-03-05 15:47 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 38
2011-03-05 15:53 | NGV11030264 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300003 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.สุขุมวิท บริษัท กัลยาปิโตรเลียม จำกัด |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ESDแจ้งช่างเขต ภาคตะวันออก คุณ คมสันต์ เบอร์โทร 088-0027572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วีระเจต | 084-0995119 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 15:53 | 2011-03-05 16:34 | 2011-03-05 16:42 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 50 นาที | - | 49
2011-03-05 18:09 | NGV11030276 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000152 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากาญจนบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure low แจ้งช่างเขต ราชบุรี คุณ วิรัช เบอร์โทร 0854882589 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บุญ | 081-8048130 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | พนักจัดส่งไม่ได้เปิดวาล์ว | เปิดวาว์ลท้าย Trailerแล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 18:09 | 2011-03-05 20:25 | 2011-03-05 20:53 | 2 ชั วโมง 44 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 44 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | 164
2011-03-05 18:33 | NGV11030279 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Shut Downแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวีี | 02-3125343 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 18:33 | 2011-03-05 20:43 | 2011-03-05 20:52 | 2 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 20 นาที | - | 139
2011-03-05 18:33 | NGV11030278 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700001 | สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm Soft Start faultแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อารี | 085-0587160 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-05 18:33 | 2011-03-05 20:47 | 2011-03-05 20:52 | 2 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 19 นาที | - | 139
2011-03-05 23:49 | NGV11030286 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800004 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สาขากำแพงเพชร 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต 1.1 คุณ พรพิทักษ์ เบอร์โทร 085 -4882624 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิตนา | 02-776680544 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบ Lube น้ำมันขัดข้อง | ปรับระบบ Lube น้ำมันใหม่ | 2011-03-05 23:49 | 2011-03-06 01:22 | 2011-03-06 01:23 | 1 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 94
2011-03-06 00:30 | NGV11030287 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000395 | สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร 088-0027572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นิด | 038-056488 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | CO2 Alarm | Resset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 00:30 | 2011-03-06 00:55 | 2011-03-06 00:56 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | - | 26
2011-03-06 03:27 | NGV11030288 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Run fault แจ้งช่างคุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุทร | 082-4915418 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Resset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 03:27 | 2011-03-06 04:16 | 2011-03-06 04:16 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 49
2011-03-06 05:54 | NGV11030290 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure Highแ จ้งช่างเขต 3.2 คุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 | พนิต ยานะ |  |  | เครื่องขัดข้องรอเปลี่ยนอุปกรณ์ | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 05:54 | 2011-03-06 10:13 | 2011-03-06 10:13 | 4 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 20 นาที | - | 259
2011-03-06 06:39 | NGV11030293 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุมาลี | 02-8918178 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 06:39 | 2011-03-06 07:58 | 2011-03-06 07:59 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 20 นาที | - | 79
2011-03-06 06:46 | NGV11030294 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000299 | สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Soft Start fault แจ้งช่างคุณ ธานี เบอร์โทร 085-488 2802 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุริยา | 086-4597552 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Rest ตัว Soft Start และReset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 06:46 | 2011-03-06 08:08 | 2011-03-06 08:09 | 1 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | - | 82
2011-03-06 06:46 | NGV11030295 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000299 | สถานีบริการ NGV มิตรภาพ เมืองขอนแก่น |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Soft Start fault แจ้งช่างคุณ ธานี เบอร์โทร 085-488 2802 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุริยา | 086-4597552 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ปิดใบงาน NGV11030295 งานช้ำกับใบงาน NGV11030294 | 2011-03-06 06:46 | 2011-03-06 06:51 | 2011-03-06 06:52 | 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | - | 6
2011-03-06 08:49 | NGV11030298 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000173 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต ภาคตะวันออก นายสัญญา เบอร์โทร 08-80027577 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อนุสร | 081-8644130 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ปรับแจ้งตัวชุดลูปน้ำมัน Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 08:49 | 2011-03-06 09:44 | 2011-03-06 09:44 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | - | 54
2011-03-06 08:53 | NGV11030299 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภาพร | 086-9008759 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 08:53 | 2011-03-06 10:28 | 2011-03-06 10:29 | 1 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | - | 96
2011-03-06 09:11 | NGV11030301 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Run Faileพ แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 09:11 | 2011-03-06 09:49 | 2011-03-06 09:50 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 38
2011-03-06 11:50 | NGV11030312 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 083-9859145 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุพจน์ | 085-1834957 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 11:50 | 2011-03-06 14:36 | 2011-03-06 14:37 | 2 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 47 นาที | - | 167
2011-03-06 13:39 | NGV11030316 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000252 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางสะพานน้อย 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ปิดปั้มผู้รับเหมาเขามาเปลี่ยนฟิวส์ ช่างวรวิทย์แจ้งเปิดงงาน เบอร์โทร 085-4882637 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วรวิทย์ | 085-4882637 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้รับเหมาเขามาทำ | เปลี่ยนฟิวส์ | 2011-03-06 13:39 | 2011-03-06 14:35 | 2011-03-06 15:20 | 1 ชั วโมง 41 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที | - | 101
2011-03-06 14:31 | NGV11030317 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา เทพารักษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปิยะพงษ์ | 083-3850753 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Rest ตัว Soft Start และReset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 14:31 | 2011-03-06 14:35 | 2011-03-06 14:38 | 7 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 7
2011-03-06 14:32 | NGV11030318 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000355 | สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัด | 086-3275332 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 14:32 | 2011-03-06 14:35 | 2011-03-06 14:38 | 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 6
2011-03-06 14:42 | NGV11030319 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000348 | สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสาย 4 POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ท่อ Line Inlet แตก ช่างศักดิ์ดาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 086-3110581 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศักดิ์ดา |  |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ท่อ Line Inlet แตก | เปลี่ยนท่อ Line Inlet | 2011-03-06 14:42 | 2011-03-06 18:45 | 2011-03-06 18:46 | 4 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 4 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 4 นาที | 244
2011-03-06 15:02 | NGV11030320 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสารภี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายวีระพันธ์ เบอร์โทร 084-8036253 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สายสุนี | 05-3963002 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมันตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 15:02 | 2011-03-06 16:33 | 2011-03-06 16:34 | 1 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 91
2011-03-06 16:12 | NGV11030322 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000342 | สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บางพลับ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนาบัตร | 087-5131691 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ฟิวส์ขาด | เปลี่ยนฟิวส์ | 2011-03-06 16:12 | 2011-03-06 17:26 | 2011-03-06 17:26 | 1 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 15 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 73
2011-03-06 17:09 | NGV11030327 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขต 2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดุสนี | 088-0974972 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Oil Cooling สกปรก | ทำความสะอาด Oil Cooling และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 17:09 | 2011-03-06 18:48 | 2011-03-06 18:49 | 1 ชั วโมง 40 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 100
2011-03-06 17:21 | NGV11030328 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Temp High แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีเปิด Valve แรง | Vent ก๊าซในระบบออกแล้ว Reset | 2011-03-06 17:21 | 2011-03-06 18:38 | 2011-03-06 18:38 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | - | 76
2011-03-06 19:39 | NGV11030330 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Main Motor Overload แจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นก | 083-5818282 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Rest ตัว Soft Start และReset เครื่องใหม่ | 2011-03-06 19:39 | 2011-03-06 21:13 | 2011-03-06 21:15 | 1 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 37 นาที | - | 96
2011-03-06 22:00 | NGV11030335 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000355 | สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศรี | 086-3275332 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-06 22:00 | 2011-03-06 23:36 | 2011-03-06 23:46 | 1 ชั วโมง 46 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 47 นาที | - | 106
2011-03-06 23:41 | NGV11030338 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000428 | สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ 81 |  |  | แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันไฮดรอลิกส์ขัดข้อง แจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ตุ้ย | 088-3588853 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ return | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-06 23:41 | 2011-03-07 01:12 | 2011-03-07 01:12 | 1 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 91
2011-03-07 01:04 | NGV11030340 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000429 | สถานีบริการ NGV ปตท. ไชยกิจ ปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | ต่อสายลมไม่ได้แข้งช่างเขต 2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร 085-4882971 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไชย | 080-7744811 |  |  |  | เครื่องขัดข้องแรงดันไม่พอ | ปรับแรงดันก๊าซให้เหมาสมกับการทำงาน | 2011-03-07 01:04 | 2011-03-07 03:53 | 2011-03-07 03:55 | 2 ชั วโมง 51 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 52 นาที | - | 171
2011-03-07 03:18 | NGV11030342 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High แจ้งช่างจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 083-8933950 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เครื่องขัดข้องรอเปลี่ยนอุปกรณ์ | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 03:18 | 2011-03-07 04:26 | 2011-03-07 04:26 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | - | 67
2011-03-07 04:18 | NGV11030343 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขต 4.1 นายมนัส เบอร์โทร 083-9859145 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | หนุ่ย | 082-6818535 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 04:18 | 2011-03-07 05:53 | 2011-03-07 05:53 | 1 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที | 94
2011-03-07 07:08 | NGV11030345 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400018 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาถนนสายไหม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พนมกร | 089-6961655 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 07:08 | 2011-03-07 08:57 | 2011-03-07 08:58 | 1 ชั วโมง 50 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 53 นาที | - | 110
2011-03-07 07:36 | NGV11030346 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000384 | สถานีบริการ NGV เอส ซี แคร์ริเออร์ บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start faultช่างชนะพัฒน์ แจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 08-80027669 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนะพัฒน์ | 08-80027669 |  |  |  | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 07:36 |  | 2011-03-07 07:38 | 2 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 2 นาที | - | 2
2011-03-07 09:59 | NGV11030354 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000335 | สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรม นวนคร POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต2.1 คุณสุพรรณ เบอร์โทร 087-0564795 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เยาวดี | 029013500 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซไหลไม่ทัน | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 09:59 | 2011-03-07 10:16 | 2011-03-07 10:17 | 18 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | - | 18
2011-03-07 14:35 | NGV11030372 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000198 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางคล้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Low แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายสุพจน์ เบอร์โืีทร 088-0027662 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัทวิส | 086-0523567 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมันเพื่อปรับระดับน้ำมันใหม่ | 2011-03-07 14:35 | 2011-03-07 15:32 | 2011-03-07 15:32 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | - | 56
2011-03-07 15:15 | NGV11030373 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000392 | สถานีบริการ NGV ถนนมาลัยแมน 2 ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขตภาคใต้ นายวรเทพ เบอร์โทร 089-2546786 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทิพย์ | 080-0552156 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีอากาศในระบบ oil | ไล่อากาศในระบบออก | 2011-03-07 15:15 | 2011-03-07 16:32 | 2011-03-07 16:32 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 21 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | 76
2011-03-07 16:00 | NGV11030377 |  | S000431 |  |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Venting แจ้งช่างเขต3.2 นายเอกชัย เบอร์โืีทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิตินัฐ | 087-9928803 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 16:00 | 2011-03-07 17:05 | 2011-03-07 17:05 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที | - | 64
2011-03-07 17:12 | NGV11030379 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิทย์ | 02-8858903 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-07 17:12 | 2011-03-07 17:39 | 2011-03-07 17:39 | 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 28 นาที | - | 27
2011-03-07 17:49 | NGV11030383 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสารภี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายวีระพันธ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุชาติ | 05-3963002 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ปรับระบบ Lube น้ำมันใหม่ | 2011-03-07 17:49 | 2011-03-07 20:33 | 2011-03-07 20:33 | 2 ชั วโมง 44 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 44 นาที | - | 164
2011-03-08 00:14 | NGV11030394 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000400 | สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโยธิน บางเขน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขต 1.2 นายบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วีระวรรณ | 087-9256646 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-08 00:14 | 2011-03-08 01:26 | 2011-03-08 01:27 | 1 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 13 นาที | - | 73
2011-03-08 01:19 | NGV11030397 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา เทพารักษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Compressor Auto Stop แจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-9928803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอกราช | 084-7319820 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-08 01:19 | 2011-03-08 02:11 | 2011-03-08 02:12 | 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | - | 53
2011-03-08 19:38 | NGV11030423 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000178 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถนนพหลโยธิน กม.27 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarmแจ้งช่างเขต1.1นายสมบัติ เบอร์โทร 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นาย | 02-5317772 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนตู้ไม่ทัน | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-08 19:38 | 2011-03-08 20:15 | 2011-03-08 20:18 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 17 นาที | 40
2011-03-08 21:12 | NGV11030428 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ชรทวีโชค |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัฐพล | 089-0424351 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Trailer ไม่ได้เปิดวาว์ล | ทำการเปิดวาว์ลแล้ว Reset เครื่อง | 2011-03-08 21:12 | 2011-03-08 22:37 | 2011-03-08 22:38 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 85
2011-03-09 04:12 | NGV11030438 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Highแจ้งช่างคุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนิดา | 02-3125343 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-09 04:12 | 2011-03-09 05:13 | 2011-03-09 05:14 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | - | 61
2011-03-09 04:25 | NGV11030439 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000285 | สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20แจ้งช่างคุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เล็ก | 086-0705078 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Gas Detector Error | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-09 04:25 | 2011-03-09 05:19 | 2011-03-09 06:16 | 1 ชั วโมง 51 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 51 นาที | - | 111
2011-03-09 04:47 | NGV11030440 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200004 | สถานีบริการ ปตท. สาขาประชาราษฎร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ รุ่งมานะ เบอร์โทร 085-488 2681 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สงกรานต์ | 083-7831762 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมัน Lube แล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-09 04:47 | 2011-03-09 05:29 | 2011-03-09 06:15 | 1 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 29 นาที | - | 88
2011-03-09 09:16 | NGV11030450 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000346 | สถานีบริการ NGV ห้าแยกปากเกร็ด |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Safety System Suction แจ้งช่างเขต2.2 นายวุฒิกร เบอร์โทร 081-9231255 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สิรินัท | 089-6222096 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีคนไปโดนปุ่มEmergency stopชำรุด | ทำการไบพาร์ทไปปุ่มอื่นแล้ว | 2011-03-09 09:16 | 2011-03-09 14:41 | 2011-03-09 14:42 | 5 ชั วโมง 26 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 30 นาที | - | 326
2011-03-09 17:08 | NGV11030472 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาปรุใหญ่ นครราชสีมา |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarmแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวาสันต์ เบอร์โทร 085-488 2830 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นฤมล | 085-1117627 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันก๊าซลดลง | ปรับตัวควบคุมแรงดันใหม่ | 2011-03-09 17:08 | 2011-03-09 18:12 | 2011-03-09 18:12 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที | - | 64
2011-03-09 17:55 | NGV11030477 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300015 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชุณหกิจ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Low แจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชาญชัย | 086-3310539 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันมากเกินไปทำให้มีแรงดันไม่เพียงพอ | Drainน้ำมันออก | 2011-03-09 17:55 | 2011-03-09 18:49 | 2011-03-09 18:50 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | - | 54
2011-03-09 19:22 | NGV11030479 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S900002 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บางเลน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต2.2 นายวุฒิกร เบอร์โทร 085-4882847 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มานพ | 081-4834348 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รองน้ำน้ำมันตัน | เปลี่ยนกรอง Oil Lubricator | 2011-03-09 19:22 | 2011-03-09 23:56 | 2011-03-10 08:18 | 12 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 12 ชั่วโมง 57 นาที | - | 776
2011-03-10 01:03 | NGV11030492 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000393 | สถานีบริการ NGV หนองจอก (ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาออก) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นิยม | 086-0634646 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Plate valve ชำรุด | เปลี่ยน Plate valve 2 ตัว | 2011-03-10 01:03 | 2011-03-10 03:05 | 2011-03-10 03:06 | 2 ชั วโมง 3 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 4 นาที | - | 123
2011-03-10 02:49 | NGV11030497 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000334 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากัลปพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm Gas Detector 20แจ้งช่าง คุณ มนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นาค | 083-6002651 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-10 02:49 | 2011-03-10 04:37 | 2011-03-10 04:38 | 1 ชั วโมง 49 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 50 นาที | - | 109
2011-03-10 08:13 | NGV11030503 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000383 | สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขาออก POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประสาน | 082-7024823 | พนิต ยานะ | Help Desk - NGV | โชติพงศ์ กิมฮะ | Comp.1 Alarm Lubricant Oil Flow Lowเกิดจากตัวเบิดดิปชำรุด | เปลี่ยนตัวเบิดดิปใหม่ | 2011-03-10 08:13 | 2011-03-10 14:05 | 2011-03-10 14:05 | 5 ชั วโมง 52 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 54 นาที | - | 352
2011-03-10 08:45 | NGV11030505 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000193 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาซัสโก้ ประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Aux. Oil Pump Operated แจ้งช่างเขต4.1 คุณพินิต เบอร์โทร 085-4882570 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นฤมล | 085-9232511 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-10 08:45 | 2011-03-10 09:32 | 2011-03-10 09:32 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 48 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 47
2011-03-10 10:49 | NGV11030515 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000149 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางละมุง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภารตะวันออก นายอำพร เบอร์โทร 088-0027580 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิทย์ | 089-9920838 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault เพราะระบบขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-10 10:49 | 2011-03-10 13:43 | 2011-03-10 13:44 | 2 ชั วโมง 55 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 1 นาที | - | 175
2011-03-10 15:39 | NGV11030540 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000211 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาติวานนท์ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ปุ่มReset ที่Comp. ค้าง รันเครื่องไม่ได้ แจ้งช่างเขต2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 080-6100349 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กาญจนา | 087-5038947 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สปริงที่เบ้ากดค้าง | รื้อออกมาเปลี่ยนสปริงใหม่ | 2011-03-10 15:39 | 2011-03-10 19:31 | 2011-03-10 19:32 | 3 ชั วโมง 53 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 54 นาที | - | 233
2011-03-10 16:14 | NGV11030543 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000337 | สถานีบริการ NGV บางหว้า ภาษีเจริญ ถนนเพชรเกษมขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | ท่อInlet รั่วที่ ลิปฟิว Comp. BreakDown ช่างเขต4.2นายมนัสเข้าถึงสถานีแล้วพบอาการพอดี จึงแจ้งเปิดใบงาน เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มนัส | 085-4882630 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ท่อInlet รั่วที่ ลิปฟิว Comp. BreakDown ข้อต่อลิปฟิวชำรุด | เปลี่ยนข้อต่อใหม่ | 2011-03-10 16:14 | 2011-03-10 19:36 | 2011-03-10 19:37 | 3 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 25 นาที | - | 203
2011-03-11 06:55 | NGV11030562 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต 4.2 คุณ สุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุนารี | 02-8918178 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure low เพราะBreakaway ที่สายเทเลอร์ตัน | เปลี่ยนชุดซ่อม Breakaway ใหม่ | 2011-03-11 06:55 | 2011-03-11 09:11 | 2011-03-11 09:13 | 2 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 19 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | 138
2011-03-11 08:53 | NGV11030568 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000357 | สถานีบริการ NGV ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี สามพราน ขาเข้า POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Comp.3 Alarmแจ้งเขตราชบุรี นายสำราญ เบอร์โทร 085-2999890 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภาวดี | 081-3744991 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-11 08:53 | 2011-03-11 09:35 | 2011-03-11 09:37 | 44 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 44
2011-03-11 09:01 | NGV11030569 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarmแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ลี่ | 082-6541888 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency stop | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-11 09:01 | 2011-03-11 10:16 | 2011-03-11 10:16 | 1 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 45 นาที | 75
2011-03-11 09:28 | NGV11030574 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000355 | สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขตเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จำนงค์ | 086-3275332 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเปิดวาล์วที่เทเลอร์แรงเกินไป | ventก๊าซออก และReset ระบบใหม่ | 2011-03-11 09:28 | 2011-03-11 15:50 | 2011-03-11 15:50 | 6 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 6 ชั่วโมง 23 นาที | - | 382
2011-03-11 12:09 | NGV11030581 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000350 | สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ มีนบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm ตู้หน้า 8 รั่วแรง แจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมจัย | 084-3059584 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน reclutor ใช้งานปกติ | reclutor เสีย | 2011-03-11 12:09 | 2011-03-16 17:13 | 2011-03-16 17:14 | 5 วัน 5 ชั วโมง 4 นาที | 5 วัน 5 ชั่วโมง 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 7504
2011-03-11 12:41 | NGV11030583 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.2 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | วาล์วที่ St.2 ชำรุด | เปลี่ยนวาล์วใหม่ | 2011-03-11 12:41 | 2011-03-11 14:35 | 2011-03-11 14:35 | 1 ชั วโมง 54 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 55 นาที | - | 114
2011-03-11 12:44 | NGV11030584 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ชรทวีโชค |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Ventingแจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ | 083-4357197 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในเครื่อง เป็นที่หลอดฟิวชำรุด | ทำการไบพาร์ทไปก่อนเนื่องจากยังไม่มีอะไหล่เครื่องใช้งานได้ปกติ | 2011-03-11 12:44 | 2011-03-11 13:21 | 2011-03-11 13:21 | 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 36
2011-03-11 16:03 | NGV11030593 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code 69 แจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พลวิทย์ | 081-5685650 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีฟองอากาศในน้ำมัน | ไล่ฟองอากาศออกจากน้ำมัน | 2011-03-11 16:03 | 2011-03-11 16:26 | 2011-03-11 16:27 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 24 นาที | - | 24
2011-03-11 17:59 | NGV11030603 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S900002 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บางเลน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 085-4882641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปริญญา | 088-0115452 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault | ฟีดน้ำมันออก | 2011-03-11 17:59 | 2011-03-11 18:21 | 2011-03-11 18:21 | 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | 22
2011-03-11 22:42 | NGV11030614 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000271 | สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก) POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิน | 087-6770035 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-11 22:42 | 2011-03-12 00:09 | 2011-03-12 00:09 | 1 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 27 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 87
2011-03-11 23:33 | NGV11030615 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800005 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สาขาสายไหม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.2 นายสมบัติ เบอร์โทร 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดวง | 084-4154395 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-11 23:33 | 2011-03-11 23:54 | 2011-03-11 23:55 | 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | - | 22
2011-03-12 21:22 | NGV11030668 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับเฉพาะ NGV แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ต๋อย | 087-5129433 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Breaker Trip | เอา Breaker ขึ้น Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-12 21:22 | 2011-03-12 22:45 | 2011-03-12 22:46 | 1 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 84
2011-03-12 21:43 | NGV11030669 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000229 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉลองกรุง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอรโทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วัชระพล | 080-6107408 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ช่างเข้าไปตรวจเช็คแล้วปกติ | ช่างเข้าไปตรวจเช็คแล้วปกติ | 2011-03-12 21:43 | 2011-03-12 22:26 | 2011-03-12 22:26 | 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 43 นาที | - | 42
2011-03-12 23:14 | NGV11030671 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปิยะพงษ์ | 081-1220930 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector Fault | คาลีเบรทตัว Gas Detector ใหม่ | 2011-03-12 23:14 | 2011-03-13 00:13 | 2011-03-13 00:13 | 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | - | 58
2011-03-13 02:46 | NGV11030675 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000376 | สถานีบริการ NGV ถนนบางปะอิน-นครสวรรค์ ขาออก กม.91 POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | PT 604 Sensor Fault แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์ เบอร์โทร 089-2422191 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ติ๊ก | 082-2375548 |  |  |  | เปิดวาล์วเทนเลอร์แรงเกินไป | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-13 02:46 |  | 2011-03-13 02:49 | 3 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 5 นาที | - | 3
2011-03-13 05:37 | NGV11030678 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000255 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพระราม 5 ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Temp High แจ้งช่างเขต 2.2 นายพงศกร เบอร์โทร 085-4882641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อรจิตรา | 081-9181579 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สายไฟ Temp St.1 หลวม | ขันสายไฟ Temp St.1 ให้แน่นและ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-13 05:37 | 2011-03-13 06:46 | 2011-03-13 06:46 | 1 ชั วโมง 9 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 9 นาที | - | 69
2011-03-13 05:53 | NGV11030679 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High แจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนิดา | 086-7859900 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | Vent ก๊าซในระบบออกแล้ว Reset | 2011-03-13 05:53 | 2011-03-13 07:29 | 2011-03-13 07:29 | 1 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 37 นาที | - | 96
2011-03-13 11:12 | NGV11030696 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Low oil Levelแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ โรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมัน Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-13 11:12 | 2011-03-13 12:16 | 2011-03-13 13:02 | 1 ชั วโมง 50 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 50 นาที | - | 110
2011-03-13 12:21 | NGV11030700 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000288 | สถานีบริการ NGV ถ.รามอินทรา กม.2 ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต 1.2 คุณบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิชาญ | 084-6545914 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-13 12:21 | 2011-03-13 13:24 | 2011-03-13 13:25 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที | - | 64
2011-03-13 22:31 | NGV11030724 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm แจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นคร | 087-1423710 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-13 22:31 | 2011-03-13 22:54 | 2011-03-13 22:54 | 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 24 นาที | - | 22
2011-03-13 23:38 | NGV11030726 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พีซซ่า | 084-6437706 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-13 23:38 | 2011-03-14 00:51 | 2011-03-14 00:51 | 1 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 73
2011-03-14 04:02 | NGV11030729 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm Oil Pressure Low Comp.2 Alarm Aux. Oil Pump Operated แจ้งช่างเขต 3.2 สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เก่ง | 086-7791455 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-14 04:02 | 2011-03-14 05:43 | 2011-03-14 05:43 | 1 ชั วโมง 41 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 101
2011-03-14 06:16 | NGV11030731 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400010 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนนพระราม 5(ทรัพภากรณ์) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High แจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สถิต | 081-6343528 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-14 06:16 | 2011-03-14 09:09 | 2011-03-14 09:10 | 2 ชั วโมง 54 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 54 นาที | 0 วัน -1 ชั่วโมง -32 นาที | 174
2011-03-14 06:16 | NGV11030731 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400010 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนนพระราม 5(ทรัพภากรณ์) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High แจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สถิต | 081-6343528 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure High ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-14 06:16 | 2011-03-14 09:09 | 2011-03-14 09:10 | 2 ชั วโมง 54 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 54 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 9 นาที | 174
2011-03-14 13:02 | NGV11030757 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000383 | สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขาออก POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Final Pressure Highแจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โืทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประสาน | 02-1810370 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-14 13:02 | 2011-03-14 13:58 | 2011-03-14 13:58 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | - | 56
2011-03-14 14:54 | NGV11030767 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000383 | สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 2 ขาออก POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Vant Flow Control แจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประสาน | 02-1810370 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-14 14:54 | 2011-03-15 12:18 | 2011-03-15 12:19 | 21 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 21 ชั่วโมง 25 นาที | - | 1285
2011-03-15 00:45 | NGV11030795 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000285 | สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20 แจ้ช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอ็กซ์ | 086-0705078 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่ว Regulator | เปลี่ยนชุดซ่อม Regulator | 2011-03-15 00:45 | 2011-03-15 03:41 | 2011-03-15 03:41 | 2 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 56 นาที | - | 176
2011-03-15 02:39 | NGV11030796 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000399 | สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับเฉพาะ NGV แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 02:39 | 2011-03-15 06:40 | 2011-03-15 06:41 | 4 ชั วโมง 2 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 2 นาที | - | 242
2011-03-15 03:27 | NGV11030798 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800004 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สาขากำแพงเพชร 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.1 นายพรพิทักษ์ เบอร์โทร 085-4882624 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิตนา | 02-776680544 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 03:27 | 2011-03-15 05:04 | 2011-03-15 05:04 | 1 ชั วโมง 37 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 97
2011-03-15 04:20 | NGV11030799 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000145 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขารามอินทรา |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุรินทร์ | 082-3415928 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 04:20 | 2011-03-15 05:11 | 2011-03-15 05:11 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 51
2011-03-15 04:39 | NGV11030801 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 04:39 | 2011-03-15 09:49 | 2011-03-15 09:50 | 5 ชั วโมง 11 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 12 นาที | - | 311
2011-03-15 04:39 | NGV11030800 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 |  |  |  | ปิดงาน | ปิดงาน | 2011-03-15 04:39 |  | 2011-03-15 04:48 | 9 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 9 นาที | - | 9
2011-03-15 07:35 | NGV11030802 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเจต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แดง | 084-0715423 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเกิดจากหม้อแปลงการไฟฟ้าระเบิดทำให้ฟิวส์ขาด | เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ | 2011-03-15 07:35 | 2011-03-15 09:16 | 2011-03-15 09:17 | 1 ชั วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 43 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 102
2011-03-15 07:35 | NGV11030803 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเจต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แดง | 084-0715423 |  |  |  | เปิดใบงานซ้ำ | ปิดงาน | 2011-03-15 07:35 |  | 2011-03-15 07:54 | 18 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | - | 18
2011-03-15 09:22 | NGV11030808 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โืทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุพิตา | 02-8918178 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเกิดจากก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-15 09:22 | 2011-03-15 10:29 | 2011-03-15 10:29 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 67
2011-03-15 10:12 | NGV11030812 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200012 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักพระราชวัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต1.1 นายรุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประเสริฐ | 080-6183833 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-15 10:12 | 2011-03-15 12:11 | 2011-03-15 12:11 | 1 ชั วโมง 59 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 53 นาที | 119
2011-03-15 10:30 | NGV11030815 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low ก๊าซหมด | แคล็กก๊าซเข้าระบบและReset เครื่องใหม่ | 2011-03-15 10:30 | 2011-03-15 12:13 | 2011-03-15 12:13 | 1 ชั วโมง 43 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 44 นาที | - | 103
2011-03-15 11:07 | NGV11030818 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure highแจ้งช่างเขต3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-9928803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วรนุช | 083-6047990 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure highเนื่องจากInlet เกิน | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-15 11:07 | 2011-03-15 12:07 | 2011-03-15 12:09 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 3 นาที | - | 61
2011-03-15 15:58 | NGV11030833 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000191 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco นวลจันทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สกุนา | 083-5487932 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 15:58 | 2011-03-15 16:43 | 2011-03-15 16:43 | 45 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 46 นาที | - | 45
2011-03-15 19:55 | NGV11030844 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนบุรี | 084-5389609 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 19:55 | 2011-03-15 21:32 | 2011-03-15 21:41 | 1 ชั วโมง 46 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 47 นาที | - | 106
2011-03-15 19:58 | NGV11030846 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 19:58 | 2011-03-15 21:33 | 2011-03-15 22:37 | 2 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 39 นาที | - | 159
2011-03-15 20:03 | NGV11030848 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โืีทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:03 | 2011-03-15 21:32 | 2011-03-15 22:36 | 2 ชั วโมง 33 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 153
2011-03-15 20:08 | NGV11030850 |  | S000431 |  |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิติทัศน์ | 087-4213221 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:08 | 2011-03-15 21:38 | 2011-03-15 22:45 | 2 ชั วโมง 37 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 37 นาที | - | 157
2011-03-15 20:10 | NGV11030851 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000289 | สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภานุพงศ์ | 089-1771998 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:10 | 2011-03-15 21:37 | 2011-03-15 22:44 | 2 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 34 นาที | - | 154
2011-03-15 20:11 | NGV11030852 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000351 | สถานีบริการ NGV ถนนโพธิ์แก้ว คลองกุ่ม |  |  | แจ้งซ่อม | หล้งคาเกาะจ่ายเปิด/Comp.Alarm แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรธิภา | 086-9806559 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:11 | 2011-03-15 22:47 | 2011-03-15 22:55 | 2 ชั วโมง 44 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 45 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 18 นาที | 164
2011-03-15 20:13 | NGV11030853 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400004 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเตชะถาวร |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เชอร์รี่ | 081-2963026 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ทำความสะอาดตัวรีไวเดอร์บล็อค Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-15 20:13 | 2011-03-15 22:16 | 2011-03-15 22:49 | 2 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 40 นาที | - | 156
2011-03-15 20:19 | NGV11030856 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เทพนิกรณ์ | 083-1384331 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:19 | 2011-03-15 21:36 | 2011-03-15 22:42 | 2 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 23 นาที | - | 143
2011-03-15 20:22 | NGV11030857 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000413 | สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจีวี POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmแจ้งช่างเขต3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอกพงศ์ | 084-4683960 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:22 | 2011-03-15 21:33 | 2011-03-15 22:18 | 1 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 57 นาที | - | 116
2011-03-15 20:38 | NGV11030858 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000380 | สถานีบริการ NGV บึงคำพร้อย ลำลูกกาคลอง 7 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับ Comp.Alarm แจ้งช่างเขต2.1 นายกิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรัญ | 082-9584712 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 20:38 | 2011-03-15 22:17 | 2011-03-15 22:53 | 2 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 135
2011-03-15 22:13 | NGV11030864 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก ถนนสุขาภิบาล 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นวัต | 087-0308208 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 22:13 | 2011-03-16 00:39 | 2011-03-16 00:41 | 2 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 29 นาที | - | 148
2011-03-15 22:58 | NGV11030866 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000428 | สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ 81 |  |  | แจ้งซ่อม | น้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ Return แจ้งช่างเขต 4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ต่อ | 087-9642519 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ return | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-15 22:58 | 2011-03-16 02:33 | 2011-03-16 02:33 | 3 ชั วโมง 35 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 35 นาที | 215
2011-03-15 23:02 | NGV11030867 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000365 | สถานีบริการ NGV คลองสี่บางขันธ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 2.1 นายกิตติศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882677 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บอย | 086-5692728 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-15 23:02 | 2011-03-15 23:47 | 2011-03-15 23:59 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 57 นาที | - | 56
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 8 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 8 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 8 นาที | - | 548
2011-03-16 00:33 | NGV11030869 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายโรจน์นิรันด์ เบอร์โทร 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | น้ำมันเครื่อองหมด | 2011-03-16 00:33 | 2011-03-16 09:40 | 2011-03-16 09:41 | 9 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 8 นาที | - | 548
2011-03-16 00:48 | NGV11030871 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800014 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 20 แจ้งช่างเขต 4.1 นายชัยโย เบอร์โทร 081-2545641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ท๊อป | 086-3241534 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-16 00:48 | 2011-03-16 02:02 | 2011-03-16 02:05 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | - | 76
2011-03-16 01:08 | NGV11030872 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไม่ได้เปิดวาล์ว | ปิดวาล์ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-16 01:08 | 2011-03-16 02:01 | 2011-03-16 02:02 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | 54
2011-03-16 05:25 | NGV11030876 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000406 | สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ กม.5 มีนบุรี ขาออก POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศิวชาติ | 086-0776673 |  |  |  | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-16 05:25 | 2011-03-16 06:36 | 2011-03-16 06:36 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 70
2011-03-16 05:47 | NGV11030877 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอรโทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-16 05:47 | 2011-03-16 07:13 | 2011-03-16 07:14 | 1 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 28 นาที | - | 87
2011-03-16 07:47 | NGV11030881 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000246 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบรมราชชนนี 2 POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัตน์ เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประจักษ์ | 086-3991710 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ช่างวิศรุตเข้าดำเนินการแก้ไขเสร็จ 16/03/2554 8:27 แก้ไขโดย ยก Breaker ขึ้นและ Reset เครื่องใหม่ สาเหตุ ระบบไฟฟ้าสถานีดับ | ช่างวิศรุตเข้าดำเนินการแก้ไขเสร็จ 16/03/2554 8:27 แก้ไขโดย ยก Breaker ขึ้นและ Reset เครื่องใหม่ สาเหตุ ระบบไฟฟ้าสถานีดับ | 2011-03-16 07:47 | 2011-03-16 08:32 | 2011-03-16 09:16 | 1 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 29 นาที | - | 88
2011-03-16 07:54 | NGV11030882 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000365 | สถานีบริการ NGV คลองสี่บางขันธ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 20 แจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกนรินทร์ เบอร์โทร 089-1477872 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บอย | 086-5692728 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ซ่อม Lubricator ใหม่ | Lubricator เสีย | 2011-03-16 07:54 | 2011-03-16 09:53 | 2011-03-16 09:54 | ชั วโมง | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | - | 120
2011-03-16 13:14 | NGV11030902 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200012 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักพระราชวัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต 1.1 แจ้งช่าง รุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประเสริฐ | 080-6183833 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ก๊าซหมด | 2011-03-16 13:14 | 2011-03-16 13:19 | 2011-03-16 13:19 | 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 5
2011-03-16 15:05 | NGV11030908 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000181 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนนเพชรเกษม 65 |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้อง Comp.เขต 4.2 แจ้งช่างวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิไล | 085-4882713 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนอาฟเตอร์ริทใหม่ | วาล์วหัวถึงรั่ว | 2011-03-16 15:05 | 2011-03-16 16:03 | 2011-03-16 16:03 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 24 นาที | 58
2011-03-16 15:34 | NGV11030911 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรมาปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm MAI CIRSU TRIPเขต 2.1 แจ้งช่าง กิตติศักดิ์ เบอร์โทร 083-2534214 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปิยะพร | 086-7065259 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset Stop Start ใหม่ | Alarm MAI CIRSU TRIP | 2011-03-16 15:34 | 2011-03-16 16:58 | 2011-03-16 16:58 | 1 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | 84
2011-03-16 16:39 | NGV11030915 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000181 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาถนนเพชรเกษม 65 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเขต 4.2 แจ้งช่าง วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิไล | 085-4882713 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | ไฟฟ้าตก | 2011-03-16 16:39 | 2011-03-16 16:56 | 2011-03-16 16:56 | 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 17 นาที | - | 17
2011-03-16 17:30 | NGV11030919 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000214 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษณุโลก 2 |  |  | แจ้งซ่อม | แรงดันตกเหลือไม่ถึง 1000เขตภาคเหนือ แจ้งช่าง ศิราวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรนภา | 085-8025550 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนเข็มและชุดซ่อมเทสค้อม | เข็มและชุดเทสค้อมเสีย | 2011-03-16 17:30 | 2011-03-17 09:42 | 2011-03-17 09:43 | 16 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 16 ชั่วโมง 13 นาที | - | 973
2011-03-16 17:32 | NGV11030920 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000143 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาตาก |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟแดง Alarmเขตภาคเหนือ แจ้งช่าง ธีระพล เบอร์โทร 085-4882840 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทรงวุฒิ | 086-2022772 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset Stop Start ใหม่ | ไฟฟ้าตก | 2011-03-16 17:32 | 2011-03-16 19:55 | 2011-03-16 19:55 | 2 ชั วโมง 23 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | 143
2011-03-16 23:44 | NGV11030937 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000178 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถนนพหลโยธิน กม.27 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก Comp.Alarm แจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติ เบอร์โทร 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตน์ | 02-5317772 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก/เบรกเกอร์ทริป | ยกเบรกเกอร์ขึ้น/ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-16 23:44 | 2011-03-16 23:55 | 2011-03-16 23:55 | 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 12 นาที | - | 11
2011-03-17 00:12 | NGV11030939 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000178 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถนนพหลโยธิน กม.27 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก Comp.Alarmแจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติ เบอร์โทร 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตน์ | 02-5317772 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก Comp.Alarm เป็นความเข้าใจผิดของทางสถานีเนื่องจากช่างเข้าทำการแก้ไขแล้ว | ช่างเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าปกติ | 2011-03-17 00:12 | 2011-03-17 00:27 | 2011-03-17 00:27 | 15 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 16 นาที | - | 15
2011-03-17 01:23 | NGV11030942 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300002 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต ( หจก.ศรีเจริญภัณฑ์ ) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต1.1 นายรุ่งมานะ เบอร์โทร 085-4882681 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอ็ม | 084-0989399 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm เนื่องจากก๊าซหมด | แคล็กก๊าซเข้าระบบและReset เครื่องใหม่ | 2011-03-17 01:23 | 2011-03-17 02:16 | 2011-03-17 02:16 | 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | - | 53
2011-03-17 01:37 | NGV11030943 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000219 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประจวบคีรีขันธ์ POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้องComp.ช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายธีระพงษ์ เข้าพบปัญหาพอดี จึงโทรมาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 085-4882797 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีระพงษ์ | 085-4882797 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้องComp. เนื่องจากท่อเพ้าท์ชำรุด | เปลี่ยนท่อเพ้าท์และตัวเพ้าท์ใหม่ | 2011-03-17 01:37 | 2011-03-18 | 2011-03-18 00:01 | 22 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 22 ชั่วโมง 24 นาที | - | 1344
2011-03-17 01:37 | NGV11030943 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000219 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประจวบคีรีขันธ์ POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้องComp.ช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายธีระพงษ์ เข้าพบปัญหาพอดี จึงโทรมาแจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 085-4882797 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีระพงษ์ | 085-4882797 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้องComp. เนื่องจากท่อเพ้าท์ชำรุด | เปลี่ยนท่อเพ้าท์และตัวเพ้าท์ใหม่ | 2011-03-17 01:37 | 2011-03-18 | 2011-03-18 00:01 | 22 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 22 ชั่วโมง 24 นาที | - | 1344
2011-03-17 02:28 | NGV11030947 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิซซ่า | 084-6437706 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-17 02:28 | 2011-03-17 03:56 | 2011-03-17 03:56 | 1 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 29 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 9 นาที | 88
2011-03-17 04:28 | NGV11030951 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีรวัฒน์ | 080-0551829 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเนื่องจากValve inlet ไม่ทำงาน | แคล็กก๊าซเข้าระบบและReset เครื่องใหม่ | 2011-03-17 04:28 | 2011-03-17 05:18 | 2011-03-17 05:19 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | - | 51
2011-03-17 04:45 | NGV11030953 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชนบุรี | 084-5389609 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low เนื่องจากก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-17 04:45 | 2011-03-17 06:20 | 2011-03-17 06:20 | 1 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | 94
2011-03-17 06:53 | NGV11030956 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300002 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.วิภาวดีรังสิต ( หจก.ศรีเจริญภัณฑ์ ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต1.1 นายพรพิทักษ์ เบอร์โทร 085-4882624 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิเชษฐ์ | 084-0989399 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | ขายก๊าซจนหมด | 2011-03-17 06:53 | 2011-03-17 08:26 | 2011-03-17 08:27 | 1 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที | - | 94
2011-03-17 11:49 | NGV11030968 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200012 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสวัสดิการสำนักพระราชวัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต 1.1 แจ้งช่างรุ่งมานะ เบอร์โทร085-4882681 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประเสริฐ | 080-6183833 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กด Reset และ Start ใหม่ | ไฟฟ้าตก | 2011-03-17 11:49 | 2011-03-17 15:58 | 2011-03-17 15:58 | 4 ชั วโมง 9 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 9 นาที | - | 249
2011-03-17 14:25 | NGV11030981 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต3.1 แจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กด Reset และ Start ใหม่ | สั่งตัดก๊าซช้า | 2011-03-17 14:25 | 2011-03-17 15:22 | 2011-03-17 15:22 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 57 นาที | - | 56
2011-03-17 17:32 | NGV11030996 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000293 | สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี้ (อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Overloadเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งช่างวรากร เบอร์โทร085-4882832 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วีระ | 086-4665139 |  | Help Desk - NGV | โชติพงศ์ กิมฮะ | ไฟไม่จ่ายเฟส 4 | เปลี่ยนแม็กเนติก | 2011-03-17 17:32 | 2011-03-18 14:49 | 2011-03-18 14:58 | 21 ชั วโมง 26 นาที | 0 วัน 21 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 11 นาที | 1286
2011-03-17 18:11 | NGV11030999 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000154 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขานครราชสีมา 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งช่างวาสันต์ เบอร์โทร085-488 2830 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ณัฐพล | 085-1117625 |  | Help Desk - NGV | โชติพงศ์ กิมฮะ | สายไฟช๊อต | เปลี่ยนสายไฟใหม่ | 2011-03-17 18:11 | 2011-03-20 15:15 | 2011-03-20 15:16 | 2 วัน 21 ชั วโมง 4 นาที | 2 วัน 21 ชั่วโมง 6 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | 4144
2011-03-17 19:52 | NGV11031003 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต 3.1 แจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีรวัฒน์ | 080-0551829 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเกิดจากระดับก๊าซต่ำ | ปรับระดับและแคล็กก๊าซเข้าในระบบ | 2011-03-17 19:52 | 2011-03-17 21:03 | 2011-03-17 21:03 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | - | 70
2011-03-18 02:23 | NGV11031014 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000354 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมืองสมุทรสาคร |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขตภาคใต้ราชบุรี นายพงษ์พันธ์ เบอร์โทร 085-4882696 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุรสิทธิ์ | 081-5715893 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ช่างเข้าตรวจสอบแล้วพบว่าปกติ | ปกติ สามารถขายก๊าซได้ปกติ | 2011-03-18 02:23 | 2011-03-18 02:46 | 2011-03-18 02:46 | 22 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 24 นาที | - | 22
2011-03-18 02:35 | NGV11031015 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000271 | สถานีบริการ NGV ถ.นวลจันทร์(ขาออก) POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก Comp.ไม่ทำงาน แจ้งช่างเขต3.1 นายอนุรักษ์ เบอร์โทร 089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไกรสร | 086-3699774 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | Reset ระบบในห้องไฟ | 2011-03-18 02:35 | 2011-03-18 03:32 | 2011-03-18 03:33 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | - | 58
2011-03-18 04:54 | NGV11031017 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000400 | สถานีบริการ NGV บางบัว ถนนพหลโยธิน บางเขน |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm น้ำมันขาดแจ้งช่างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-7637912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อีฟ | 081-7548981 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm เกิดจากก๊าซหมดเครื่อง Return น้ำมันไม่ได้ | เปลี่ยนไปใช้ก๊าซที่ลูกอื่นแล้วทำการReturn น้ำมัน | 2011-03-18 04:54 | 2011-03-18 06:10 | 2011-03-18 06:10 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 35 นาที | 76
2011-03-18 06:17 | NGV11031021 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300021 | ปตท. สระบุรีทรัคเซลส์ POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.ไม่ทำงาน/แรงดันตกทุกหน้าจ่าย/เติมแล้วตัดทุกหน้า แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายแฉล้ม เบอร์โทร 085-4882665 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แมว | 085-1588956 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Troxity ลงกราว์น | เปลี่ยน Troxity ใหม่ | 2011-03-18 06:17 | 2011-03-18 12:17 | 2011-03-18 12:17 | ชั วโมง | 0 วัน 6 ชั่วโมง 1 นาที | - | 360
2011-03-18 06:24 | NGV11031023 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800002 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก นวลจันทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-7637912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มงคล | 081-3884788 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-18 06:24 | 2011-03-18 06:52 | 2011-03-18 06:52 | 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 24 นาที | 27
2011-03-18 08:19 | NGV11031030 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000193 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาซัสโก้ ประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Aux. Oil Pump Operatedแจ้งช่างเขต 4.1 คุณ พนิจ เบอร์โทร 085-4882570 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นฤมล | 085-9232511 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ไม่ได้แก้ไขช่างเข้าถึงสถานี เติมก๊าซได้ปกติ | 2011-03-18 08:19 | 2011-03-18 09:05 | 2011-03-18 09:09 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 49
2011-03-18 10:19 | NGV11031043 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000295 | สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Oil Temp Highแจ้งช่่างเขต ภาคกลาง คุณ กิติรัตน์ เบอร์โทร 089- 2422191 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวินี | 084-7742461 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | เปลี่ยนตัดต่อระบบสายไฟใหม่ | 2011-03-18 10:19 | 2011-03-18 11:49 | 2011-03-18 12:19 | ชั วโมง | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | - | 120
2011-03-18 18:49 | NGV11031069 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างคุณ อนุรักษ์ เบอร์โทร 089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีรวัฒน์ | 080-0551829 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเพราะว่ามีสิ่งสกปรกมาติดที่ ซิลินอยทำให้แคล็กก๊าซไม่ได้ | รื้อซิลินอยออกมาทำความสะอาดแล้วแคล็กก๊าซเข้าระบบใหม่ | 2011-03-18 18:49 | 2011-03-18 23:09 | 2011-03-18 23:09 | 4 ชั วโมง 20 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 21 นาที | - | 260
2011-03-18 22:50 | NGV11031077 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000229 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉลองกรุง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต3.1 นายวัฒนพล เบอร์โทร 089-7736862 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.2Alarm Soft Start Fault เกิดจากไฟฟ้าตก | ventก๊าซออก และReset ระบบใหม่ | 2011-03-18 22:50 | 2011-03-18 23:52 | 2011-03-18 23:52 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 3 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 61
2011-03-19 00:26 | NGV11031080 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าดับ Comp.Alarm แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าดับ Comp.Alarm เป็นที่การไฟฟ้า | ไฟฟ้ามาแล้วทำการตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 00:26 | 2011-03-19 01:04 | 2011-03-19 01:04 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | 38
2011-03-19 03:07 | NGV11031083 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พหลโยธิน ( บริษัท กิมจีนปิโตรเลียม จำกัด) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code67แจ้งช่างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมเจต | 080-9356567 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code67 Alarm Oil Level Low | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 03:07 | 2011-03-19 04:04 | 2011-03-19 04:04 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 57 นาที | - | 56
2011-03-19 03:44 | NGV11031085 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000424 | สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์ POS1 |  |  | แจ้งซ่อม | Pos1Pos2 Comp.Alarm แรงดันตกแจ้งช่างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-7637912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เฮรุดา | 083-5559901 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Pos1Pos2 Comp.Alarm แรงดันตกเกิดจากน้ำมันไม่รีเทิร์นกลับถัง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 03:44 | 2011-03-19 04:51 | 2011-03-19 04:52 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 67
2011-03-19 06:57 | NGV11031089 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเกิดจากไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 06:57 | 2011-03-19 07:34 | 2011-03-19 07:34 | 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 36
2011-03-19 06:59 | NGV11031090 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ฝ้าย | 085-3650078 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 06:59 | 2011-03-19 08:14 | 2011-03-19 08:14 | 1 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 75
2011-03-19 07:11 | NGV11031091 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmแจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เสมียนนิด | 086-7795512 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-19 07:11 | 2011-03-19 08:42 | 2011-03-19 08:44 | 1 ชั วโมง 33 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 33 นาที | - | 93
2011-03-19 14:17 | NGV11031110 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000163 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างคุณ วุฒิศักดิ์ เบอร์โทร 085-4882638 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เจี้ยบ | 080-5274294 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Ball Valve Acturator ไม่เปิด | อัดก๊าซเข้าระบบ Reset เครื่อง | 2011-03-19 14:17 | 2011-03-19 16:13 | 2011-03-19 16:13 | 1 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 116
2011-03-19 16:21 | NGV11031118 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุมิตรา | 02-8918178 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-19 16:21 | 2011-03-19 17:19 | 2011-03-19 17:19 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 58
2011-03-19 17:32 | NGV11031121 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000178 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.-ทีพีไอ ถนนพหลโยธิน กม.27 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Motor faultแจ้งช่างคุณ เรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไผ่ | 086-9017668 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คระบบไฟ แล้ว Reset | 2011-03-19 17:32 | 2011-03-19 17:58 | 2011-03-19 17:59 | 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 28 นาที | - | 27
2011-03-19 22:01 | NGV11031133 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ลี่ | 081-3001063 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-19 22:01 | 2011-03-19 22:30 | 2011-03-19 22:31 | 29 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 30 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 29
2011-03-19 22:44 | NGV11031135 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400019 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลาดปลาเค้า |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.แจ้งช่างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-4882684 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สาลี่ | 089-6965247 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.เกิดจากท่อที่Stage2แตก | เปลี่ยนท่อใหม่ | 2011-03-19 22:44 | 2011-03-20 06:35 | 2011-03-20 06:36 | 7 ชั วโมง 52 นาที | 0 วัน 7 ชั่วโมง 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 472
2011-03-19 22:44 | NGV11031135 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400019 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลาดปลาเค้า |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.แจ้งช่างเขต1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-4882684 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สาลี่ | 089-6965247 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm/ก๊าซรั่วในห้องComp.เกิดจากท่อที่Stage2แตก | เปลี่ยนท่อใหม่ | 2011-03-19 22:44 | 2011-03-20 06:35 | 2011-03-20 06:36 | 7 ชั วโมง 52 นาที | 0 วัน 7 ชั่วโมง 53 นาที | 0 วัน -7 ชั่วโมง -1 นาที | 472
2011-03-20 01:50 | NGV11031143 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000278 | สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (น้ำพอง) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไฟดับ แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงหนือ นายวิชัย เบอร์โทร 085-4882850 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อนุกูล | 081-9546325 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-20 01:50 | 2011-03-20 07:21 | 2011-03-20 07:21 | 5 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 32 นาที | - | 331
2011-03-20 02:20 | NGV11031144 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000284 | สถานีบริการ NGV บางใหญ่ นนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20 แจ้งช่างเขต2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร 085-4882971 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัดดนัย | 080-9093224 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20%เกิดจากRegulator ชำรุด | เปลี่ยนชุดซ่อมRegulator(VAKR700)2ชุด | 2011-03-20 02:20 | 2011-03-20 04:07 | 2011-03-20 04:07 | 1 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 48 นาที | - | 107
2011-03-20 06:07 | NGV11031148 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต4.2 นายวิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุมาลี | 089-7821159 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-20 06:07 | 2011-03-20 09:04 | 2011-03-20 09:06 | 2 ชั วโมง 59 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 59 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 8 นาที | 179
2011-03-20 06:13 | NGV11031149 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code67 แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิทย์ | 02-8858903 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code67 ระดับน้ำมันต่ำ | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-20 06:13 | 2011-03-20 06:38 | 2011-03-20 06:38 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 24
2011-03-20 09:44 | NGV11031158 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000264 | สถานีบริการ NGV ประชาชื่น |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้อง Comp. แจ้งช่างเขต 2.2 นายนิรุตติ์ เบอร์โทร 085-4882827 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นภดล | 089-3016331 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่ว Line Inlet | เปลี่ยนชุดซ่อม Ball Valve Line Inlet | 2011-03-20 09:44 | 2011-03-20 10:07 | 2011-03-20 11:06 | 1 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | - | 82
2011-03-20 11:33 | NGV11031161 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Code.69 แจ้งช่างเขต 4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิชิต | 081-7502912 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-20 11:33 | 2011-03-20 12:41 | 2011-03-20 12:41 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 9 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 67
2011-03-20 15:52 | NGV11031169 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000395 | สถานีบริการ NGV ถนนชลบุรี บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Co.2 Alarm แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายคมสันต์ เบอร์โทร 088-0027572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชานนท์ | 081-9493717 |  |  |  | รอผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซม(บริษัท Scan) | รอผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซม(บริษัท Scan) | 2011-03-20 15:52 | 2011-03-28 02:47 | 2011-03-28 02:47 | 7 วัน 10 ชั วโมง 55 นาที | 7 วัน 10 ชั่วโมง 55 นาที | - | 10735
2011-03-20 16:04 | NGV11031171 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พหลโยธิน ( บริษัท กิมจีนปิโตรเลียม จำกัด) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Code.73 แจ้งช่างเขต 1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมเจต | 083-6885718 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-20 16:04 | 2011-03-20 16:40 | 2011-03-20 16:40 | 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | - | 36
2011-03-21 00:28 | NGV11031188 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start faultแจ้งช่างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แดง | 084-0715423 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-21 00:28 | 2011-03-21 01:06 | 2011-03-21 01:06 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | - | 38
2011-03-21 03:16 | NGV11031196 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ลี | 081-3001063 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-21 03:16 | 2011-03-21 03:57 | 2011-03-21 03:57 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 41 นาที | - | 40
2011-03-21 09:57 | NGV11031204 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000254 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาทุ่งบัว กำแพงแสน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายวิรัช เบอร์โทร 085-4882589 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ณรงค์ | 085-1894550 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กรองน้ำมันเครื่องชำรุด | เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง | 2011-03-21 09:57 | 2011-03-21 12:21 | 2011-03-21 12:32 | 2 ชั วโมง 35 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 155
2011-03-21 10:20 | NGV11031208 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุพาพร | 086-9008759 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-21 10:20 | 2011-03-21 11:03 | 2011-03-21 11:06 | 45 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | - | 45
2011-03-21 10:23 | NGV11031209 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ต่าย | 02-8918178 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-21 10:23 | 2011-03-21 11:42 | 2011-03-21 11:43 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | 79
2011-03-21 13:32 | NGV11031225 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000209 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ส.ศุภรัตน์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวดี | 02-7553247 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ปรับ Oil Temp และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-21 13:32 | 2011-03-21 15:20 | 2011-03-21 15:21 | 1 ชั วโมง 49 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 49 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | 109
2011-03-21 15:43 | NGV11031232 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000268 | สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายสำราญ เบอร์โทร 085-4882592 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภาวดี | 081-3744991 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เพลสวาล์ว St.2 ชำรุด | เปลี่ยนเพลสวาล์ว St.2 | 2011-03-21 15:43 | 2011-03-21 19:10 | 2011-03-21 19:10 | 3 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 28 นาที | - | 207
2011-03-21 15:50 | NGV11031234 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.บางบัวทอง ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต 2.2 นายวุฒิกร เบอร์โทร 081-9231255 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทวีพล | 081-6897333 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | เปลี่ยนชุดซ่อม Regulator และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-21 15:50 | 2011-03-21 17:35 | 2011-03-21 17:37 | 1 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 4 นาที | 107
2011-03-21 19:36 | NGV11031249 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000263 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย เบอร์โทร 085-4882850 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ร้อย | 086-4450928 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | หลอดฟิวส์รั่ว | 2011-03-21 19:36 | 2011-03-21 23:41 | 2011-03-21 23:43 | 4 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 7 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 4 นาที | 247
2011-03-22 00:11 | NGV11031254 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000204 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก อ่อนนุช 32 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่าง เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุรนัน | 081-8334748 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | เปลี่ยนแผ่นรองน้ำมัน ฟีดปั้มแตก | 2011-03-22 00:11 | 2011-03-22 01:03 | 2011-03-22 01:03 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 52 นาที | - | 51
2011-03-22 05:26 | NGV11031259 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000207 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางขุนเทียน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Overload แจ้งช่างเขต 4.1 คุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ต่าย | 085-1535521 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Overload | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-22 05:26 | 2011-03-22 12:33 | 2011-03-22 12:33 | 7 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 7 ชั่วโมง 8 นาที | - | 427
2011-03-22 09:02 | NGV11031264 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400002 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.พุทธบูชา ( บริษัท เทคโนปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Start Comp.ไม่ติด แจ้งช่างเขต4.1 นายจามร เบอร์โทร 085-4882581 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมชาย | 086-3948333 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-22 09:02 | 2011-03-22 09:54 | 2011-03-22 09:55 | 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 53
2011-03-22 09:37 | NGV11031265 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไฟดับ แจ้งช่าง1.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บวร | 086-9702740 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไฟดับสตาร์ทเครื่องไม่ได้เกิดจากโปรแกรม Error | ลงโปรแกรมใหม่ | 2011-03-22 09:37 | 2011-03-22 12:36 | 2011-03-22 12:36 | 2 ชั วโมง 59 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 0 นาที | - | 179
2011-03-22 13:48 | NGV11031279 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000301 | สถานีบริการ NGV ชุมแพ ขอนแก่น |  |  | แจ้งซ่อม | ปุ่มReset ที่Comp.ชำรุด แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวิชัย เบอร์โทร 085-4882850 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พินิจ | 082-1110754 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กุญแจที่ใช้On-Off ชำรุด | เปลี่ยนกุญแจใหม่ | 2011-03-22 13:48 | 2011-03-22 18:01 | 2011-03-22 18:02 | 4 ชั วโมง 14 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 14 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 17 นาที | 254
2011-03-22 16:27 | NGV11031289 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไฟฟ้าตกแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | หนึ่ง | 087-9326473 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarmเนื่องจากไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-22 16:27 | 2011-03-22 17:05 | 2011-03-22 17:06 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 38
2011-03-22 22:33 | NGV11031307 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400008 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาโชคสุขุม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Temp High แจ้งช่างเขตภาคใต้/ราชบุรี นายภัทรชัย เบอร์โทร 085-4882801 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อนุชตรา | 081-7055034 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | เปลี่ยนเฮ็คเก็ด St.1 | 2011-03-22 22:33 | 2011-03-23 01:20 | 2011-03-23 01:23 | 2 ชั วโมง 50 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 51 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 170
2011-03-23 01:02 | NGV11031313 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เก่ง | 082-4167375 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 01:02 | 2011-03-23 01:56 | 2011-03-23 01:56 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 54
2011-03-23 02:57 | NGV11031314 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000289 | สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟตู้จ่ายดับทั้ง 3 Posแจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกรัฐ เบอร์โทร 086-000445 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภานุพงศ์ | 089-1771998 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ปุ่ม Emergency หลวม | ขันอัด Emergency ให้แน่น | 2011-03-23 02:57 | 2011-03-23 04:12 | 2011-03-23 04:12 | 1 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 75
2011-03-23 03:53 | NGV11031315 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000413 | สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจีวี POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอกพงษ์ | 084-4683960 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 03:53 | 2011-03-23 04:56 | 2011-03-23 05:00 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | - | 67
2011-03-23 04:20 | NGV11031316 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000288 | สถานีบริการ NGV ถ.รามอินทรา กม.2 ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์พันธ์ | 086-0440190 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 04:20 | 2011-03-23 05:15 | 2011-03-23 05:15 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 54
2011-03-23 05:01 | NGV11031317 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Co2. Alarm แจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นิตติ | 02-1344094 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Co2. Alarm | Reset Co2 ใหม่ | 2011-03-23 05:01 | 2011-03-23 05:07 | 2011-03-23 05:07 | 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 6
2011-03-23 05:17 | NGV11031319 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เทพนิกร | 083-1384331 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 05:17 | 2011-03-23 05:45 | 2011-03-23 05:45 | 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | - | 27
2011-03-23 06:43 | NGV11031322 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000384 | สถานีบริการ NGV เอส ซี แคร์ริเออร์ บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายชนะพัฒน์ เบอร์โทร 08-80027669 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สายยัญ | 088-4856670 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 06:43 | 2011-03-23 11:17 | 2011-03-23 11:17 | 4 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 35 นาที | 0 วัน -3 ชั่วโมง -33 นาที | 274
2011-03-23 06:43 | NGV11031322 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000384 | สถานีบริการ NGV เอส ซี แคร์ริเออร์ บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายชนะพัฒน์ เบอร์โทร 08-80027669 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สายยัญ | 088-4856670 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 06:43 | 2011-03-23 11:17 | 2011-03-23 11:17 | 4 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 35 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | 274
2011-03-23 06:48 | NGV11031323 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | หน้า 12 ตู้จ่าย Error แจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิเชษฐ์ | 087-9131853 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-03-23 06:48 | 2011-03-23 07:28 | 2011-03-23 07:38 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 50 นาที | - | 49
2011-03-23 06:50 | NGV11031324 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 06:50 | 2011-03-23 07:55 | 2011-03-23 07:58 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 67
2011-03-23 07:01 | NGV11031326 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000250 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธมณฑลสาย 3 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปอน | 083-0092748 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 07:01 | 2011-03-23 07:57 | 2011-03-23 07:58 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 56
2011-03-23 07:28 | NGV11031328 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก ถนนสุขาภิบาล 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นวัต | 087-0308208 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 07:28 | 2011-03-23 08:41 | 2011-03-23 08:45 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 76
2011-03-23 07:31 | NGV11031329 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000246 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบรมราชชนนี 2 POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประจักร | 086-3991710 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเกิดจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 07:31 | 2011-03-23 09:04 | 2011-03-23 09:04 | 1 ชั วโมง 33 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที | - | 93
2011-03-23 08:04 | NGV11031333 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300007 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.รามอินทรา ( บริษัท โปร 73 จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไก่ | 087-7143415 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 08:04 | 2011-03-23 09:39 | 2011-03-23 09:40 | 1 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 36 นาที | - | 96
2011-03-23 08:29 | NGV11031335 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000435 | สถานีบริการ NGV ปตท. เติมพลัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกนรินทร์ เเบอร์โทร 089-1477872 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เกรียงไกร | 089-1322771 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซลูกที่4มีปัญหา | บล็อกก๊าซลูกที่4แล้วไปใช้ลูกที่5 | 2011-03-23 08:29 | 2011-03-23 12:55 | 2011-03-23 12:56 | 4 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 28 นาที | - | 267
2011-03-23 08:29 | NGV11031335 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000435 | สถานีบริการ NGV ปตท. เติมพลัง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต 2.1 นายเอกนรินทร์ เเบอร์โทร 089-1477872 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เกรียงไกร | 089-1322771 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซลูกที่4มีปัญหา | บล็อกก๊าซลูกที่4แล้วไปใช้ลูกที่5 | 2011-03-23 08:29 | 2011-03-23 12:55 | 2011-03-23 12:56 | 4 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 28 นาที | - | 267
2011-03-23 11:42 | NGV11031357 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000434 | สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmน้ำมันไม่Return แจ้งช่างเขต2.1 นายเอกนรินทร์ เบอร์โทร 089-1477872 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมเจียด | 081-1387111 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarmน้ำมันไม่Returnเกิดจากระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คSetระบบใหม่ | 2011-03-23 11:42 | 2011-03-23 13:32 | 2011-03-23 13:32 | 1 ชั วโมง 50 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 51 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 41 นาที | 110
2011-03-23 11:42 | NGV11031357 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000434 | สถานีบริการ NGV ปตท. เศรษฐา |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmน้ำมันไม่Return แจ้งช่างเขต2.1 นายเอกนรินทร์ เบอร์โทร 089-1477872 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมเจียด | 081-1387111 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarmน้ำมันไม่Returnเกิดจากระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คSetระบบใหม่ | 2011-03-23 11:42 | 2011-03-23 13:32 | 2011-03-23 13:32 | 1 ชั วโมง 50 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 110
2011-03-23 13:00 | NGV11031358 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700005 | สถานีบริการ NGV ปตท. รุ่งพัฒนาเลิศบริการ สาขา กำแพงเพชร 6 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Oil Level Low แจ้งช่างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรพรรณ | 089-7849503 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Oil Level Lowเกิดจากน้ำมันเข้าไปในเทเลอร์เยอะเกินไป | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-23 13:00 | 2011-03-23 15:19 | 2011-03-23 15:19 | 2 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 19 นาที | - | 139
2011-03-23 13:54 | NGV11031360 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop แจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุมิตรา | 02-8918178 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟดับ | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 13:54 | 2011-03-23 14:26 | 2011-03-23 14:27 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | - | 33
2011-03-23 19:24 | NGV11031386 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarmไฟฟ้าตกแจ้งช่างเขต3.2 นายศราวุธ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 19:24 | 2011-03-23 20:24 | 2011-03-23 20:28 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 64
2011-03-23 23:07 | NGV11031395 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000334 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากัลปพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต 4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นาค | 083-1577367 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-23 23:07 | 2011-03-23 23:48 | 2011-03-23 23:55 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | 47
2011-03-24 07:02 | NGV11031399 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000250 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธมณฑลสาย 3 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.3 Pressure High แจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จอม | 083-0092748 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm St.3 Pressure Highเกิดจากเซนเซอร์ของTemp.ลงการ์ว | เอาออกมาพันเทปใหม่แล้วใส่กลับเหมือนเดิม | 2011-03-24 07:02 | 2011-03-24 08:11 | 2011-03-24 08:12 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 70
2011-03-24 10:05 | NGV11031410 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400017 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท 55 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่งเขต3.2 นายทศพล เบอร์โทร 084-1849098 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นันภัทร | 087-5143812 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 10%เกิดจากตัวจับก๊าซชำรุด | เปลี่ยนชุดซ่อมตัวจับก๊าซ | 2011-03-24 10:05 | 2011-03-24 13:13 | 2011-03-24 13:13 | 3 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 9 นาที | - | 188
2011-03-24 13:24 | NGV11031421 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิมล | 085-1632426 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarmเนื่องจากวาล์วที่เทเลอร์ชำรุด | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-24 13:24 | 2011-03-24 16:53 | 2011-03-24 16:53 | 3 ชั วโมง 29 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 29 นาที | - | 209
2011-03-24 16:54 | NGV11031435 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Low แจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิมล | 085-1632426 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowเกิดจากหน้าสัมผัสมัลส์ติพอทย์ไม่แนบสนิท | ทำความสะอาดหน้ามัลส์ติพอทย์ | 2011-03-24 16:54 | 2011-03-24 18:32 | 2011-03-24 18:33 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที | - | 99
2011-03-24 18:40 | NGV11031439 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Oil Send Time Short แจ้งช่างเขต2.2 นายนิรุตติ์ เบอร์โทร 085-4882827 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิมล | 085-1632426 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Remote ไปดูที่สถานี สามารถขายได้ปกติ | Remote ไปดูที่สถานี สามารถขายได้ปกติ | 2011-03-24 18:40 | 2011-03-27 23:32 | 2011-03-27 23:33 | 3 วัน 4 ชั วโมง 52 นาที | 3 วัน 4 ชั่วโมง 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 4612
2011-03-25 00:46 | NGV11031453 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000169 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางจาก ลาดพร้าว 98/1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาต | 088-6209693 |  |  |  | ยกเลิืกใบงานเนื่องจากเปิดชื่อสถานีผิด | ยกเลิืกใบงานเนื่องจากเปิดชื่อสถานีผิด | 2011-03-25 00:46 | 2011-03-25 01:36 | 2011-03-25 01:36 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 50 นาที | - | 49
2011-03-25 01:37 | NGV11031456 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาต | 088-6209693 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Vent ก๊าซออก แล้ว Reset เครื่องใหม่ | ขายก๊าซจนหมด | 2011-03-25 01:37 | 2011-03-25 01:42 | 2011-03-25 01:43 | 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | - | 6
2011-03-25 04:13 | NGV11031459 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400017 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท 55 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่างจิรศักดิ์ เบอร์โทร081 -6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นันภัทร | 087-5143812 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ปรับค่า Gas Leakage ใหม่ | ก๊าซไม่ได้รั่ว | 2011-03-25 04:13 | 2011-03-25 06:10 | 2011-03-25 06:10 | 1 ชั วโมง 57 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 57 นาที | - | 117
2011-03-25 05:09 | NGV11031461 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราชบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 20 และมีก๊าซรั่วที่ข้อต่อแจ้งช่างวัชระ เบอร์โทร085-4882798 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไผ่ | 089-9105043 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ปรับค่า Gas Leakage ใหม่ | ก๊าซไม่ได้รั่ว | 2011-03-25 05:09 | 2011-03-25 06:08 | 2011-03-25 06:08 | 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | - | 58
2011-03-25 07:49 | NGV11031466 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Faultแจ้งช่างมนพัทธ์ เบอร์โทร088-0027670 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุ | 086-8199498 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault เกิดจากไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-25 07:49 | 2011-03-25 09:05 | 2011-03-25 09:09 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 20 นาที | - | 79
2011-03-25 11:24 | NGV11031477 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายมนพัทธ์ เบอร์โทร 085-2802030 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุ | 086-8199498 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowเกิดจากระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-25 11:24 | 2011-03-25 12:04 | 2011-03-25 12:04 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 41 นาที | - | 40
2011-03-25 13:32 | NGV11031481 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขต4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultเกิดจากน้ำมันจ่ายไม่ทัน | แคล๊กน้ำมันแล้วResetเครื่องใหม่ | 2011-03-25 13:32 | 2011-03-25 14:05 | 2011-03-25 14:05 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 8 นาที | 33
2011-03-25 13:57 | NGV11031483 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowแจ้งช่างเขต2.2 นายคมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิมล | 085-1632426 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowเกิดจากท่อลมรั่ว | ช่างทำการเข้าซ่อมท่อลมแล้ว | 2011-03-25 13:57 | 2011-03-25 18:43 | 2011-03-25 18:43 | 4 ชั วโมง 46 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 13 นาที | 286
2011-03-25 14:53 | NGV11031486 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code 69 แจ้งช่างเขต4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิชิต | 081-7502912 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Code 69เกิดจากแรงดันน้ำมันไม่พอ | แย๊กน้ำมันเข้าระบบแล้วResetเครื่องใหม่ | 2011-03-25 14:53 | 2011-03-25 16:14 | 2011-03-25 16:14 | 1 ชั วโมง 21 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 21 นาที | - | 81
2011-03-25 16:37 | NGV11031492 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000269 | สถานีบริการ NGV เถิน (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายคเชนทร เบอร์โทร 085-4882842 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ขวัญ | 089-2032633 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน ฟิวส์ของแบริเออที่ PLC | ฟิวส์ขาด | 2011-03-25 16:37 | 2011-03-25 22:06 | 2011-03-25 22:08 | 5 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 31 นาที | - | 331
2011-03-25 17:47 | NGV11031496 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000209 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ส.ศุภรัตน์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-9928803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวดี | 081-8428454 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowเกิดจากน้ำมันหยดไม่ทัน | ไล่ระบบน้ำมันและResetเครื่องใหม่ | 2011-03-25 17:47 | 2011-03-25 18:34 | 2011-03-25 18:34 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 48 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 47
2011-03-25 18:17 | NGV11031499 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000298 | สถานีบริการ NGV Susco บางบำหรุ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มีศักดิ์ | 02-8865141 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Cooling Fan Overloadเกิดจากเบรกเกอร์ทริป | ยกเบรกเกอร์ขึ้นและReset เครื่องใหม่ | 2011-03-25 18:17 | 2011-03-25 19:41 | 2011-03-25 19:42 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 85
2011-03-26 01:10 | NGV11031511 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowเขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อู๋ | 080-8056712 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เช็คระดับน้ำมัน และถอด oil center มาดูใช้งานปกติ | Alarm Oil Pressure Low | 2011-03-26 01:10 | 2011-03-26 03:23 | 2011-03-26 03:23 | 2 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 50 นาที | 133
2011-03-26 01:30 | NGV11031512 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage Detection Lowเขต 1.2 แจ้งช่างเอกราช เบอร์โทร085-4882845 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อัมพา | 083-0674439 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตัวควบคุมแรงดัน Priority Panel คุมแรงดันไม่อยู่ | เปลี่ยนตัวควบคุมแรงดัน Priority Panel | 2011-03-26 01:30 | 2011-03-26 17:01 | 2011-03-26 17:02 | 15 ชั วโมง 32 นาที | 0 วัน 15 ชั่วโมง 32 นาที | - | 932
2011-03-26 06:49 | NGV11031518 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700001 | สถานีบริการ NGV ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเขต3.2 แจ้งช่างจิรศักดิ์ เบอร์โทร081 -685-0364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พนมวัลย์ | 085-0587160 |  |  |  |  | เปลี่ยน Check Valve | 2011-03-26 06:49 | 2011-03-26 16:46 | 2011-03-26 16:46 | 9 ชั วโมง 57 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 45 นาที | 597
2011-03-26 09:07 | NGV11031525 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ สุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-26 09:07 | 2011-03-26 10:12 | 2011-03-26 10:13 | 1 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 6 นาที | - | 66
2011-03-27 03:02 | NGV11031558 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000282 | สถานีบริการ NGV บางปรอก ปทุมธานี |  |  | แจ้งซ่อม | alam ไม่ทราบcodeแจ้งช่าง ณรงค์ 089-0107053 เขต 2.1 02.55 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ณรงค์ | 089-0107053 | ภาณุพงศ์ ลือพันธ์ |  |  |  | เปลี่ยน Valve Suction Valve Discharge St2 | 2011-03-27 03:02 | 2011-03-27 13:49 | 2011-03-27 13:57 | 10 ชั วโมง 55 นาที | 0 วัน 10 ชั่วโมง 55 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 3 นาที | 655
2011-03-27 06:54 | NGV11031564 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000298 | สถานีบริการ NGV Susco บางบำหรุ |  |  | แจ้งซ่อม | alam ไม่ทราบcodeแจ้งช่าง สุทธิพงศ์ 085-4882690 เขต 4.2.1 06.45 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กรุง | 02-8865141 | ภาณุพงศ์ ลือพันธ์ |  |  |  | เปลี่ยนแม็กเนติก | 2011-03-27 06:54 | 2011-03-27 14:34 | 2011-03-27 14:35 | 7 ชั วโมง 41 นาที | 0 วัน 7 ชั่วโมง 41 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 12 นาที | 461
2011-03-27 09:30 | NGV11031572 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ สุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-27 09:30 | 2011-03-27 10:08 | 2011-03-27 10:17 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | - | 47
2011-03-27 18:47 | NGV11031600 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Low oil Pressure แจ้งช่างคุณ ชนะพัฒน์ เบอร์โทร 08-80027669 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุข | 086-8199498 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | reset เครื่องใหม่ | 2011-03-27 18:47 | 2011-03-27 19:38 | 2011-03-27 19:44 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 57 นาที | - | 56
2011-03-27 23:56 | NGV11031610 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000250 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาพุทธมณฑลสาย 3 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St. 3 Temp Highเขต4.2 แจ้งช่างจักรพงษ์ เบอร์โทร085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วาที | 083-3024292 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เสียบสายไฟให้แน่น Reset เครื่องใหม่ | สายไฟหลวม | 2011-03-27 23:56 | 2011-03-28 01:00 | 2011-03-28 01:00 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 4 นาที | - | 64
2011-03-28 06:28 | NGV11031614 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Compressor run filerเขต4.2 แจ้งช่างสุทธิพงศ์ เบอร์โทร085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | Alarm Compressor run filer | 2011-03-28 06:28 | 2011-03-28 07:47 | 2011-03-28 07:47 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 19 นาที | - | 79
2011-03-28 07:42 | NGV11031616 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowเขต3.1 แจ้งช่างวัฒนพล เบอร์โทร089-7736862 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำกว่าระดับ | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 07:42 | 2011-03-28 09:17 | 2011-03-28 09:21 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 40 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที | 99
2011-03-28 08:24 | NGV11031619 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000166 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ Land Side |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Aux. Oil Pump Operated แจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นาง | 083-6886176 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ปรับแรงดันน้ำมันและ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-28 08:24 | 2011-03-28 09:26 | 2011-03-28 09:26 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 61
2011-03-28 09:15 | NGV11031624 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000293 | สถานีบริการ NGV พนาวันเอ็นเนอร์จี้ (อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเเหนือ นายวรากร เบอร์โทร 085-4882832 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มานพ | 083-3675072 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ปรับแรงดันน้ำมันและ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-28 09:15 | 2011-03-28 13:16 | 2011-03-28 13:18 | 4 ชั วโมง 3 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 4 นาที | - | 243
2011-03-28 10:02 | NGV11031628 |  | S000431 |  |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm compressor Stop แจ้งช่างเขต 3.2 นายเอกชัย เบอร์โทร 086-272-9767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิติทัศน์ | 087-4213221 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไม่ได้ตั้ง Auto Run | ปรับสวิทย์ไปที่ Auto | 2011-03-28 10:02 | 2011-03-28 11:49 | 2011-03-28 12:05 | 2 ชั วโมง 3 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 5 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 7 นาที | 123
2011-03-28 11:06 | NGV11031634 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000339 | สถานีบริการ NGV ถนนเศรษฐกิจ 1 กระทุ่มแบน |  |  | แจ้งซ่อม | ช่างพงษ์พันธ์แจ้งเปิดงาน เบอร์โทร 083-3173949 ปิดทำ PM 6000 ชั่วโมง | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์พันธ์ |  |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทำ PM 6000 ชั่วโมง | ทำ PM 6000 ชั่วโมง | 2011-03-28 11:06 | 2011-03-28 15:21 | 2011-03-28 15:22 | 4 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 16 นาที | - | 256
2011-03-28 11:42 | NGV11031637 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000343 | สถานีบริการ NGV ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าดับ Comp.Alarmแจ้งช่างเขต 4.1 นายนันทพร เบอร์โทร 085-4882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อำนาจ | 084-3773894 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Breaker Trip | เอา Breaker Trip ขึ้นและ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-28 11:42 | 2011-03-28 12:05 | 2011-03-28 12:07 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 25 นาที | - | 24
2011-03-28 13:14 | NGV11031646 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุพิตรา | 02-8918178 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 13:14 | 2011-03-28 14:11 | 2011-03-28 14:15 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | 61
2011-03-28 16:07 | NGV11031656 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000295 | สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท |  |  | แจ้งซ่อม | น้ำมันเครื่องรั่ว แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์ เบอร์โทร 085- 4882664 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | คนิกา | 082-2318833 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault เกิดจากDivider Box ชำรุด | เปลี่ยนตัวDivider Boxใหม่ | 2011-03-28 16:07 | 2011-03-29 03:12 | 2011-03-29 03:13 | 11 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 11 ชั่วโมง 6 นาที | - | 666
2011-03-28 16:07 | NGV11031656 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000295 | สถานีบริการ NGV พระพุทธบาท |  |  | แจ้งซ่อม | น้ำมันเครื่องรั่ว แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายกิตติรัตน์ เบอร์โทร 085- 4882664 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | คนิกา | 082-2318833 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault เกิดจากDivider Box ชำรุด | เปลี่ยนตัวDivider Boxใหม่ | 2011-03-28 16:07 | 2011-03-29 03:12 | 2011-03-29 03:13 | 11 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 11 ชั่วโมง 6 นาที | - | 666
2011-03-28 16:18 | NGV11031657 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000229 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉลองกรุง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 16:18 | 2011-03-28 17:23 | 2011-03-28 17:24 | 1 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 6 นาที | - | 66
2011-03-28 16:56 | NGV11031660 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000156 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสีคิ้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882830 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พนา | 083-3814862 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 16:56 | 2011-03-28 17:26 | 2011-03-28 17:26 | 29 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | - | 29
2011-03-28 17:12 | NGV11031661 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000166 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ Land Side |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายวัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ฤทัยรัตน์ | 083-6886176 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 17:12 | 2011-03-28 17:42 | 2011-03-28 17:43 | 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | 31
2011-03-28 17:45 | NGV11031664 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายสุทธิพงษ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 17:45 | 2011-03-28 18:46 | 2011-03-28 18:46 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | - | 61
2011-03-28 18:32 | NGV11031667 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000399 | สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm Inlet Pressure Lowเกิดจากเซตค้อมชำรุด | เปลี่ยนชุดเซตค้อมใหม่ | 2011-03-28 18:32 | 2011-03-28 22:48 | 2011-03-28 22:50 | 4 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 18 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 54 นาที | 258
2011-03-28 19:14 | NGV11031669 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000190 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางกรวย-ไทรน้อย |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Low แจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร 085-4882971 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | น้อย | 080-2226425 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-28 19:14 | 2011-03-28 20:03 | 2011-03-28 20:03 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | - | 49
2011-03-29 01:24 | NGV11031681 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000256 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาวัชรพล |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20 แจ้งช่างเขต1.2 นายสรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชาญชัย | 082-2339460 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Gas Detector 20%เกิดจากเทเลอร์แรงดันมากเกินไปเครื่องจับขับก๊าซออกทำให้เกิดการAlarm | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 01:24 | 2011-03-29 02:04 | 2011-03-29 02:05 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 14 นาที | 40
2011-03-29 04:35 | NGV11031683 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000408 | สถานีบริการ NGV กำแพงเพชร 2 จตุจักร |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต1.1 นายเรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พะยง | 081-7930122 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarmเนื่องจากน้ำมันขาด | ดึงน้ำมันกลับและResetระบบใหม่ | 2011-03-29 04:35 | 2011-03-29 06:14 | 2011-03-29 06:14 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 40 นาที | - | 99
2011-03-29 05:21 | NGV11031684 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต4.2 นายสุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 05:21 | 2011-03-29 06:24 | 2011-03-29 06:24 | 1 ชั วโมง 3 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 4 นาที | - | 63
2011-03-29 05:50 | NGV11031685 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราชบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขตภาคใต้รราชบุรี นายวัชระ เบอร์โทร 085-4882798 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไผ่ | 089-9105043 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เทนเลอร์ไม่ได้เปิดวาล์ว | เปิดวาล์วเทนเลอร์และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-29 05:50 | 2011-03-29 07:52 | 2011-03-29 08:08 | 2 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 18 นาที | - | 138
2011-03-29 06:10 | NGV11031686 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000231 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชลบุรี 4 |  |  | แจ้งซ่อม | เครื่องComp.ดับ แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายอนุศักดิ์ เบอร์โทร 088-0027665 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สายใจ | 082-4732642 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.ดับ ช่างเข้าไปตรวจเช็คแล้วปกติ | ปกติ | 2011-03-29 06:10 | 2011-03-29 06:36 | 2011-03-29 06:36 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | - | 26
2011-03-29 07:11 | NGV11031690 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000172 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา ศรภ.17 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm แจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อำนาจ | 089-3121603 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 07:11 | 2011-03-29 09:57 | 2011-03-29 09:58 | 2 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 47 นาที | - | 167
2011-03-29 07:12 | NGV11031691 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000285 | สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต3.2 นายนพดล เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอ็กซ์ | 086-0705078 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดัน St.1 ต่ำ | ปรับ Pressure St.1 และ Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-29 07:12 | 2011-03-29 08:16 | 2011-03-29 08:16 | 1 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 5 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 64
2011-03-29 07:32 | NGV11031692 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต4.2 นายสุทธิพงศ์ เบอร์โทร 085-4882690 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 07:32 | 2011-03-29 08:20 | 2011-03-29 08:23 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | - | 51
2011-03-29 08:51 | NGV11031697 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 3.1 นายวิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 08:51 | 2011-03-29 11:50 | 2011-03-29 11:52 | 3 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 2 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 181
2011-03-29 13:28 | NGV11031709 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500004 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรีนครินทร์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต4 นายอานุกูล 085-4882582 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิรัฐการ | 02-7599264 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 13:28 | 2011-03-29 14:01 | 2011-03-29 14:02 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 34 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 33
2011-03-29 14:25 | NGV11031713 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000399 | สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | comp.2 Alarm Gas Ventingแจ้งช่างเขต3.1 นายนพดล เบอร์โทร084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-29 14:25 | 2011-03-31 06:18 | 2011-03-31 06:18 | 1 วัน 15 ชั วโมง 53 นาที | 1 วัน 15 ชั่วโมง 54 นาที | - | 2393
2011-03-29 15:51 | NGV11031716 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000141 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาแพร่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low วาล์วตู้ Decant รั่ว แจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายศิราวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จุ๋ม | 081-9608969 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน Valve Decant ใหม่ | Valve Decant เสีย | 2011-03-29 15:51 | 2011-03-30 14:56 | 2011-03-30 14:56 | 23 ชั วโมง 5 นาที | 0 วัน 23 ชั่วโมง 6 นาที | - | 1385
2011-03-29 17:33 | NGV11031725 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000258 | สถานีบริการ NGV องค์การค้าของอุตรดิตถ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.มีเสียงดังผิดปกติ/Stop Cpmp. ไว้แล้ว แจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายศิราวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วุฒิ | 083-2117441 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน Plat Valve ใหม่ | ก้านplat valve หัก | 2011-03-29 17:33 | 2011-03-30 14:53 | 2011-03-30 14:53 | 21 ชั วโมง 20 นาที | 0 วัน 21 ชั่วโมง 21 นาที | - | 1280
2011-03-29 23:56 | NGV11031737 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000347 | สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Comp.ดับทั้ง2ตัว แจ้งช่างเขต3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เจริญ | 087-9196890 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.Alarm Comp.ดับทั้ง2ตัวเกิดจากBreaker Main Trip | ยกBreakerขึ้นและReset เครื่องใหม่ | 2011-03-29 23:56 | 2011-03-30 01:47 | 2011-03-30 01:47 | 1 ชั วโมง 51 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 52 นาที | - | 111
2011-03-30 05:59 | NGV11031741 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเนื่องจากก๊าซหมด | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-30 05:59 | 2011-03-30 06:33 | 2011-03-30 06:33 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 34 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 33
2011-03-30 10:55 | NGV11031755 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000263 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลี่ยงเมืองร้อยเอ็ด |  |  | แจ้งซ่อม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งช่างวิชัย เบอร์โทร085-4882850 Alarm Oil Pressure Low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ร้อย | 086-4450928 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันและ Reset ระบบใหม่ | แทงก์เคทรั่ว แจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อม ระหว่างนี้ช่างต้องเข้ามาเติมน้ำมันทุก 2 วัน | 2011-03-30 10:55 | 2011-03-30 14:05 | 2011-03-30 14:05 | 3 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 3 นาที | 190
2011-03-30 11:07 | NGV11031758 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400015 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบ้านจั่น อุดรธานี |  |  | แจ้งซ่อม | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งช่างกูเกียติ เบอร์โทร085-4882868 Alarm Oil Level Low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิมพ์มาดา | 089-6183323 |  |  |  | แกนมอเตอร์สึกทำให้ก๊าซรั่ว | เปลี่ยนแกนมอเตอร์ Oil Pump และชุดซ่อม Oil Pump | 2011-03-30 11:07 | 2011-04-01 16:46 | 2011-04-01 16:46 | 2 วัน 5 ชั วโมง 39 นาที | 2 วัน 5 ชั่วโมง 40 นาที | - | 3219
2011-03-30 12:50 | NGV11031760 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300010 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาปุณณมาปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | เขต4.2 แจ้งช่างวสันต์ เบอร์โทร085-4882572 Alarm Inlet Pressure Low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แอ็ด | 02-8652901 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ช่างเข้าไปปิดวาล์ว และ start ระบบใหม่ | สถานีไปกดเปิดวาล์ว | 2011-03-30 12:50 | 2011-03-30 13:11 | 2011-03-30 13:11 | 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 21 นาที | - | 20
2011-03-30 21:59 | NGV11031781 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000289 | สถานีบริการ NGV ร่มเกล้า 2 (ขาออก) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟตู้จ่ายดับทั้ง 3 Pos แจ้งช่างเขต 3 นายเอกรัตน์ เบอร์โทร 086-0004451 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธนุพงษ์ | 089-1771998 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stop | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-30 21:59 | 2011-03-30 22:33 | 2011-03-30 22:35 | 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 37 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | 36
2011-03-30 22:14 | NGV11031782 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000269 | สถานีบริการ NGV เถิน (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Fault แจ้งช่างเขตภาคเหนือ นายคเชนทร เบอร์โทร 085-4882842 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทันจิรา | 089-2032633 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | เปลี่ยนโองริงรีไวเดอร์บล็อค Reset เครื่องใหม่ | 2011-03-30 22:14 | 2011-03-31 01:33 | 2011-03-31 01:33 | 3 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 19 นาที | - | 199
2011-03-30 23:49 | NGV11031784 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชลบุรี | 081-3001063 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-30 23:49 | 2011-03-31 00:49 | 2011-03-31 00:49 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 60
2011-03-31 01:54 | NGV11031786 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 1.2 นายเอกราช เบอร์โทร 086-4902912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุนทร | 089-7763597 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สับตู้ก๊าซไม่ทัน | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 01:54 | 2011-03-31 03:12 | 2011-03-31 03:13 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 19 นาที | - | 79
2011-03-31 03:42 | NGV11031788 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พิซซ่า | 089-4857278 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 03:42 | 2011-03-31 04:28 | 2011-03-31 04:29 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 47
2011-03-31 05:07 | NGV11031789 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 05:07 | 2011-03-31 05:32 | 2011-03-31 05:32 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 25 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 15 นาที | 24
2011-03-31 05:25 | NGV11031790 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นายไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชลบุรี | 081-3001063 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบแรงดันก๊าซขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 05:25 | 2011-03-31 05:40 | 2011-03-31 05:40 | 15 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 16 นาที | - | 15
2011-03-31 07:27 | NGV11031794 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000428 | สถานีบริการ NGV ปตท. เพชรมาเจริญ 81 |  |  | แจ้งซ่อม | ต่อสายน้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ได้ แจ้งช่างเขต 4.2 นายจักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เบิร์ด | 088-3588853 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ต่อสายน้ำมันไฮดรอลิกส์ไม่ได้เกิดจากทัปปิ้งที่เทเลอร์ชำรุด | ย้ายทัปปิ้งจากเทเลอร์ที่ก๊าซหมดไปใส่แทน | 2011-03-31 07:27 | 2011-03-31 08:52 | 2011-03-31 08:53 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | 85
2011-03-31 10:11 | NGV11031801 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000172 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา ศรภ.17 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Low แจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อำนาจ | 02-9861376 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Low เกิดจากระบบน้ำมันขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 10:11 | 2011-03-31 12:17 | 2011-03-31 12:17 | 2 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 6 นาที | - | 126
2011-03-31 10:44 | NGV11031804 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภิตา | 02-8918178 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปิดวาล์วเทนเลอร์และ Reset เครื่องใหม่ | เทรลเลอร์ไม่เปิดวาล์ว | 2011-03-31 10:44 | 2011-04-01 01:25 | 2011-04-01 01:26 | 14 ชั วโมง 42 นาที | 0 วัน 14 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | 882
2011-03-31 12:36 | NGV11031808 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000229 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาฉลองกรุง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2Alarm Gas Venting/Comp.1 ไฟดับแจ้ง3.1 นายนพดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.2Alarm Gas Venting/Comp.1 ไฟดับ เกิดจากระบบขัดข้อง | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 12:36 | 2011-03-31 13:17 | 2011-03-31 13:17 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | - | 40
2011-03-31 12:55 | NGV11031810 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | S000130 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาโกรกพระ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายวิโรจน์ เบอร์โทร 085-4882608 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นุ่น | 081-7073670 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเนื่องจากสายกราวด์แตะกับเหล็ก | พันเทปสายกราวด์แล้วใส่เข้าไปใหม่ | 2011-03-31 12:55 | 2011-03-31 16:38 | 2011-03-31 16:39 | 3 ชั วโมง 44 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 44 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 38 นาที | 224
2011-03-31 15:54 | NGV11031816 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000424 | สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์ POS1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1Comp.3 Alarmน้ำมันขาดแจ้งช่างเขต1.2 นายบุญพอ เบอร์โทร 085-4882844 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประเสริฐ | 084-9714039 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติมน้ำมันใหม่ | น้ำมันขาด | 2011-03-31 15:54 | 2011-04-01 01:21 | 2011-04-01 01:21 | 9 ชั วโมง 27 นาที | 0 วัน 9 ชั่วโมง 28 นาที | - | 567
2011-03-31 17:12 | NGV11031818 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000188 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางนา-ตราด กม.7 (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High แจ้งช่างเขต3.2 นายศราวุธ เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิทย์ | 081-8241056 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High เกิดจากก๊าซเข้าระบบแรงเกินไป | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-03-31 17:12 | 2011-03-31 18:36 | 2011-03-31 18:37 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 85
2011-03-31 19:23 | NGV11031824 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต4.2 นายมนัส เบอร์โทร 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 | โชติพงศ์ กิมฮะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | Alarm Oil Pressure Low | 2011-03-31 19:23 | 2011-04-01 00:58 | 2011-04-01 00:59 | 5 ชั วโมง 36 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 37 นาที | - | 336
2011-04-01 01:04 | NGV11040001 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000354 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเมืองสมุทรสาคร |  |  | แจ้งซ่อม | ภาคใต้ ราชบุรี แจ้งช่างพงษ์พันธ์ เบอร์โทร085-4882696 Alarm Gas Venting | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัฐวุฒ | 081-571589 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | ตอนสับเปลี่ยนตู้ เปิดวาล์วเร็วเกินไป ทำให้เพชเชอร์ไปเข้าเครื่อง เครื่องลดแรงดันไม่ทัน เลย Alarm | 2011-04-01 01:04 | 2011-04-01 01:10 | 2011-04-01 01:10 | 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | - | 6
2011-04-01 03:47 | NGV11040003 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000214 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษณุโลก 2 |  |  | แจ้งซ่อม | เขตภาคเหนือ แจ้งช่างศิราวุฒิ เบอร์โทร085-4882839 Alarm St.1 Pressure High | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรนภา | 080-5184707 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | เว้นก๊าซแล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-01 03:47 | 2011-04-01 08:31 | 2011-04-01 08:32 | 4 ชั วโมง 45 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 20 นาที | 285
2011-04-01 05:06 | NGV11040007 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000159 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลำปาง |  |  | แจ้งซ่อม | ภาคเหนือ แจ้งช่างคเชนทร์ เบอร์โทร085-4882842 Alarm Lubricator Fault | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นที | 086-9198484 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทำความสะอาดดิวเดอร์บอคใหม่ | ดิวเดอร์บอคสกปรก | 2011-04-01 05:06 | 2011-04-01 07:04 | 2011-04-01 07:04 | 1 ชั วโมง 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 58 นาที | - | 118
2011-04-01 05:42 | NGV11040010 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400017 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขุมวิท 55 |  |  | แจ้งซ่อม | เขต 3.2 แจ้งช่างเอกชัย เบอร์โทร086-2729767 Alarm Oil Pressure Low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธัญธร | 089-7845582 |  | Help Desk - NGV | พนิต ยานะ |  | เปลี่ยน ชุดซ่อม Solenoid Oil Pump | 2011-04-01 05:42 | 2011-04-02 11:26 | 2011-04-02 11:26 | 1 วัน 5 ชั วโมง 44 นาที | 1 วัน 5 ชั่วโมง 45 นาที | - | 1784
2011-04-01 09:32 | NGV11040021 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Code 67แจ้งช่างเขต 4.2 คุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | น้อง | 081-7502912 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมัน Lube หมด | เติมน้ำมัน Lube ใหม่ | 2011-04-01 09:32 | 2011-04-01 09:57 | 2011-04-01 09:57 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | - | 24
2011-04-01 13:03 | NGV11040028 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000209 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ส.ศุภรัตน์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างเขต 3.2 คุณ สราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวดี | 081-8428454 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมัน Crankcase เกิน | เปลี่ยนน้ำมัน Crankcase และปรับให้ได้ระดับ | 2011-04-01 13:03 | 2011-04-01 15:24 | 2011-04-01 15:27 | 2 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | 144
2011-04-01 17:20 | NGV11040042 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000198 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางคล้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก คุณ ชัยสุริน เบอร์โทร 088-0027573 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นัทวิส | 086-0523567 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | เว้นก๊าซแล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-01 17:20 | 2011-04-01 18:26 | 2011-04-01 18:31 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | - | 70
2011-04-01 17:59 | NGV11040045 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000141 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาแพร่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างเขต ภาคเหนือ คุณ ศิลาวุฒิ เบอร์โทร 085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นันทภทร | 081-8843624 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน Check Valve ใหม่ | Check Valve เสีย | 2011-04-01 17:59 | 2011-04-02 00:12 | 2011-04-02 00:13 | 6 ชั วโมง 14 นาที | 0 วัน 6 ชั่วโมง 14 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 13 นาที | 374
2011-04-01 20:37 | NGV11040051 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S900002 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บางเลน |  |  | แจ้งซ่อม | เขต 2.2 แจ้งช่างนิรุตติ์ เบอร์โทร081-7010856 Alarm Lubricator Fault | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มานพ | 081-4834348 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แก้ไขรูน้ำมันใหม่ | loop oil ตัน | 2011-04-01 20:37 | 2011-04-01 21:32 | 2011-04-01 21:32 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | - | 54
2011-04-02 02:18 | NGV11040060 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200004 | สถานีบริการ ปตท. สาขาประชาราษฎร์ |  |  | แจ้งซ่อม | เขต1.1 แจ้งช่างสมบัติ เบอร์โทร085-4882682 Alarm Inlet Pressure Low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สงกรานต์ | 083-7831762 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low | ช่างทำการแก้ไขใช้งานได้ตามปกติ | 2011-04-02 02:18 | 2011-06-01 15:11 | 2011-06-01 15:16 | 60 วัน 12 ชั วโมง 58 นาที | 60 วัน 12 ชั่วโมง 59 นาที | - | 87178
2011-04-02 02:32 | NGV11040062 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | เขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร083-9859145 Alarm ไม่ทราบ Code | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธนะพร | 089-5487381 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ช่างแจ้งปิดงาน | ช่างทำการแก้ไขใช้งานได้ตามปกติ | 2011-04-02 02:32 | 2011-06-01 15:13 | 2011-06-01 15:14 | 60 วัน 12 ชั วโมง 42 นาที | 60 วัน 12 ชั่วโมง 43 นาที | - | 87162
2011-04-02 08:40 | NGV11040069 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000416 | สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 ก๊าซรั่วแจ้งช่างคุณ นันทพร เบอร์โทร 085-4882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศิริชัย | 086-7534397 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ท่อทิ้วขาด | แจ้งผู้รับเหมาบริษัท ส.สิริแสง เข้าเปลี่ยนท่อทิ้ว | 2011-04-02 08:40 | 2011-04-02 09:51 | 2011-04-02 09:52 | 1 ชั วโมง 12 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 72
2011-04-02 15:28 | NGV11040081 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000305 | สถานีบริการ NGV เอส.วี.โพรเกรสซีฟ ปราสาทพร |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 ก๊าซรั่วแจ้งช่างคุณ วรากร เบอร์โทร 087-3761512 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ปิยะวัฒน์ | 085-8352689 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่ว Vavle St3 | เปลี่ยนชุดซ่อม Valve St3 | 2011-04-02 15:28 | 2011-04-02 19:02 | 2011-04-02 19:09 | 3 ชั วโมง 41 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 41 นาที | - | 221
2011-04-02 15:57 | NGV11040083 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300015 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชุณหกิจ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Comp. Oil Pressure lowแจ้งช่างเขต 3.1 คุณ โรจนิรันดร์ เบอร์โทร 084-9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชาญชัย | 086-3310539 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันเกิน | ปรับระดับน้ำมันใหม่ | 2011-04-02 15:57 | 2011-04-02 17:50 | 2011-04-02 17:50 | 1 ชั วโมง 53 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 53 นาที | - | 113
2011-04-02 17:29 | NGV11040088 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | S000132 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สามพราน จ.นครปฐม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Overloadแจ้งช่างคุณ ศักดิ์ดา เบอร์โทร 085-4882591 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุชิน | 086-3079683 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟมาไม่ครบเฟส | การไฟฟ้ามาเปลี่ยนฟิวส์ให้หนึ่งชุด | 2011-04-02 17:29 | 2011-04-02 20:42 | 2011-04-02 20:43 | 3 ชั วโมง 14 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 9 นาที | 194
2011-04-02 17:46 | NGV11040090 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500004 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรีนครินทร์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมคิด | 080-2634911 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมัน Crankcase ต่ำ | เติมน้ำมัน Crankcase ให้ได้ระดับ | 2011-04-02 17:46 | 2011-04-02 19:45 | 2011-04-02 19:45 | 1 ชั วโมง 59 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 0 นาที | - | 119
2011-04-03 09:15 | NGV11040119 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ อนุรักษ์ เบอร์โทร 089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมัน Lube ขัดข้อง | Reset ระบบใหม่ | 2011-04-03 09:15 | 2011-04-03 10:40 | 2011-04-03 11:30 | 2 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 16 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 135
2011-04-03 10:07 | NGV11040121 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S100003 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขารามอินทรา กม.6.5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ สรวิศ เบอร์โทร 085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โจ๋ | 086-3319455 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบน้ำมัน Lube ขัดข้อง | Reset ระบบใหม่ | 2011-04-03 10:07 | 2011-04-03 11:05 | 2011-04-03 11:30 | 1 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 17 นาที | 82
2011-04-03 10:16 | NGV11040123 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุนทร | 089-7763597 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | เว้นก๊าซแล้ว Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-03 10:16 | 2011-04-03 12:41 | 2011-04-03 12:45 | 2 ชั วโมง 29 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 30 นาที | - | 149
2011-04-03 11:11 | NGV11040128 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500004 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรีนครินทร์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ ชัยโย เบอร์โทร 081-2545641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมคิด | 080-2634911 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ฝุ่นละอองเยอะ | ฉีดล้างทำความสะอาด | 2011-04-03 11:11 | 2011-04-03 13:21 | 2011-04-03 13:28 | 2 ชั วโมง 17 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 137
2011-04-03 18:54 | NGV11040149 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมศักดิ์ | 086-9009942 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-03 18:54 | 2011-04-03 19:50 | 2011-04-03 19:54 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 60
2011-04-03 19:47 | NGV11040154 |  | S000431 |  |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.2 Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ วัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิติทัศน์ | 087-4213221 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีไฟตกที่สถานี | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-03 19:47 | 2011-04-03 20:10 | 2011-04-03 20:13 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 13 นาที | 26
2011-04-04 00:26 | NGV11040166 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000416 | สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย |  |  | แจ้งซ่อม | 4/04/2558 00.20เขต 4.1S000416 PTTRM เอกชัย บางบอน จอยAlarm Gas Leakage 20ช่างคุณนันทพร 08-54882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จงกล | 080-5573073 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีแจ้งผิด ก๊าซที่เทรนเลอร์หมดแรงดันตก | ทางสถานีแจ้งผิด ก๊าซที่เทรนเลอร์หมดแรงดันตก | 2011-04-04 00:26 | 2011-04-04 01:23 | 2011-04-04 01:23 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 57 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 40 นาที | 56
2011-04-04 01:33 | NGV11040169 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800005 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. ทีพีไอ สาขาสายไหม |  |  | แจ้งซ่อม | 4/04/2558 01.30เขต 1.1 S800005 ทีพีไอ สายไหม ก๊าซรั่วในห้อง Comp.ช่างคุณสมบัติ 085-4882682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อมรรัตน์ | 02-5360020 | จิณณะ แก่นแก้ว | Help Desk - NGV | จิณณะ แก่นแก้ว | ท่อก๊าซในห้องคอมแตก | เปลี่ยนท่อใหม่ให้ทางสถานี | 2011-04-04 01:33 | 2011-04-04 05:38 | 2011-04-04 05:38 | 4 ชั วโมง 5 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 5 นาที | - | 245
2011-04-04 03:12 | NGV11040170 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400007 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสมุทรสงครามปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | 4/04/2558 02.50ภาคใต้/ราชบุรี S400007 สมุทรสงครามปิโตรเลียมAlarm Inlet Pressure Highช่างคุณวัชระ 085-4882598 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | มนตรี | 087-171945 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ระบบรวน | 2011-04-04 03:12 | 2011-04-04 11:46 | 2011-04-04 11:47 | 8 ชั วโมง 35 นาที | 0 วัน 8 ชั่วโมง 36 นาที | - | 515
2011-04-04 05:49 | NGV11040174 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700004 | สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี |  |  | แจ้งซ่อม | เวลาที่แจ้ง 4/04/2554 05.44เขต2.2S700004 โปรเทคโนโลยีช่างนิรุตติ์ 081-7010856 -Comp.1 วาล์วรั่ว VG004 -Comp.2 Alarm Safety System Suction | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สิทธิศักดิ์ | 086-7228815 | จิณณะ แก่นแก้ว | Help Desk - NGV | จิณณะ แก่นแก้ว | รอผู้รับเหมาเข้าซ่อม(บริษัทส.สิริแสง) | รอผู้รับเหมาเข้าซ่อม(บริษัทส.สิริแสง) | 2011-04-04 05:49 | 2011-04-04 09:18 | 2011-04-04 09:18 | 3 ชั วโมง 29 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 30 นาที | - | 209
2011-04-04 08:07 | NGV11040180 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300026 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. หลักเมือง จ.สุพรรณบุรี POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | 4/04/2554 08.00เขตภาคกลาง S300026 หลักเมือง สุพรรณบุรี Alarm By Pass Contact Failureก๊าซรั่วในห้อง Comp.วิโรจน์ 085-4882608 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กัณยารัตน์ | 089-9847751 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Regulator เสีย | ซ่อม Regulator | 2011-04-04 08:07 | 2011-04-04 14:01 | 2011-04-04 14:45 | 6 ชั วโมง 38 นาที | 0 วัน 6 ชั่วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 56 นาที | 398
2011-04-04 20:09 | NGV11040224 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage Detection Lowแจ้งช่างคุณ นภดล เบอร์โทร 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมดทำให้แรงดันตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-04 20:09 | 2011-04-04 21:26 | 2011-04-04 21:27 | 1 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 18 นาที | - | 78
2011-04-04 22:24 | NGV11040233 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300005 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Code 33แจ้งช่างคุณ วสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิชิต | 081-7502912 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-04 22:24 | 2011-04-04 22:44 | 2011-04-04 22:44 | 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | - | 20
2011-04-05 02:56 | NGV11040241 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm By Pass Contact Failure แจ้งช่างคุณ จิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิรวรรณ | 084-7269127 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-05 02:56 | 2011-04-05 03:36 | 2011-04-05 03:37 | 40 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 41 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 40
2011-04-05 04:42 | NGV11040243 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200004 | สถานีบริการ ปตท. สาขาประชาราษฎร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ กิตติ เบอร์โทร 085 488 2718 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สงกรานต์ | 083-7831762 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-05 04:42 | 2011-04-05 06:46 | 2011-04-05 06:46 | 2 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 4 นาที | - | 124
2011-04-05 05:24 | NGV11040244 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000205 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาราชพฤกษ์ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ นิรุตติ์ เบอร์โทร 085-4882827 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สายัญ | 086-9739417 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ลูกปืนฟีดปั้มติด | ทำการถอดประกอบลุกปืนฟีดปั้มแล้วประกอบเข้าที่เดิม | 2011-04-05 05:24 | 2011-04-05 07:02 | 2011-04-05 07:42 | 2 ชั วโมง 18 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 18 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 138
2011-04-05 11:43 | NGV11040259 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000415 | สถานีบริการ NGV ถนนสนามบินน้ำ |  |  | แจ้งซ่อม | น้ำมันไฮดรอลิคที่ trailer มีปัญหาแจ้งช่างนิรุตติ์ โทร. 081-7010856 | Feedback | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชัยพงษ์ |  | ปิยะ พูลทรัพย์ |  |  |  |  | 2011-04-05 11:43 |  |  |  | - | -
2011-04-05 20:48 | NGV11040282 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage Detection Lowแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กบ | 083-9881025 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-05 20:48 | 2011-04-05 21:12 | 2011-04-05 21:41 | 53 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | - | 53
2011-04-05 21:43 | NGV11040284 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000413 | สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจีวี POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอกภพ | 084-4683960 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-05 21:43 | 2011-04-05 22:08 | 2011-04-05 22:09 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 26 นาที | - | 26
2011-04-05 21:48 | NGV11040285 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000397 | สถานีบริการ NGV ถนนนิมิตใหม่ 4 POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm Soft Start Faultแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมชาย | 080-9992383 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-05 21:48 | 2011-04-05 22:08 | 2011-04-05 22:09 | 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 21 นาที | - | 20
2011-04-07 03:51 | NGV11040330 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขา เทพารักษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 10แจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 086-2729767 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอกราช | 084-7035820 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่ว St2 | เปลี่ยนโอริ่ง St2 | 2011-04-07 03:51 | 2011-04-07 05:32 | 2011-04-07 05:33 | 1 ชั วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 102
2011-04-07 07:45 | NGV11040341 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Compressor Alarm แจ้งช่างคุณ จักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทราย | 089-9669733 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-07 07:45 | 2011-04-07 08:45 | 2011-04-07 08:45 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 1 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | 60
2011-04-07 08:30 | NGV11040347 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000190 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางกรวย-ไทรน้อย |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร089-8628362 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทินกร | 080-2226425 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Bird deep ทะลุ | เปลี่ยน Bird deep | 2011-04-07 08:30 | 2011-04-07 11:58 | 2011-04-07 11:58 | 3 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 29 นาที | - | 208
2011-04-07 08:30 | NGV11040347 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000190 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางกรวย-ไทรน้อย |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร089-8628362 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทินกร | 080-2226425 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Bird deep ทะลุ | เปลี่ยน Bird deep | 2011-04-07 08:30 | 2011-04-07 11:58 | 2011-04-07 11:58 | 3 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 29 นาที | - | 208
2011-04-07 21:29 | NGV11040396 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarmเขต4.2 แจ้งช่างไพรัช เบอร์โทร085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ต้อย | 087-5129433 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | On Breaker ใหม่ เว้นก๊าซใหม่ รีเซ็ตระบบใหม่ | Alarm St.1 Pressure High Breaker Trip ไฟฟ้าที่สถานีตก | 2011-04-07 21:29 | 2011-04-07 22:47 | 2011-04-07 22:50 | 1 ชั วโมง 21 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 21 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | 81
2011-04-08 02:03 | NGV11040405 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000159 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลำปาง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultภาคเหนือ แจ้งช่างคเชนทร์ เบอร์โทร085-4882842 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นที | 086-9198484 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนชุดซ่อม Regulator ใหม่ | ชุดซ่อม Regulator เสีย | 2011-04-08 02:03 | 2011-04-08 03:26 | 2011-04-08 03:27 | 1 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 24 นาที | - | 84
2011-04-08 02:13 | NGV11040407 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400002 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.พุทธบูชา ( บริษัท เทคโนปิโตรเลียม จำกัด ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultเขตภาคใต้/ราชบุรี S400023 แจ้งช่างวัชระ เบอร์โทร085-4882798 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไผ่ | 089-9105043 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยน Divider Box | เปลี่ยน Divider Box เช็ควาล์วลูป 1 ตัว | 2011-04-08 02:13 | 2011-04-08 21:13 | 2011-04-08 21:14 | 19 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 19 ชั่วโมง 1 นาที | - | 1141
2011-04-08 05:34 | NGV11040409 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000225 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเชียงใหม่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. alarmภาคเหนือ แจ้งช่างวีระพันธิ์ เบอร์โทร085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์ศักดิ์ | 081-9503627 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-08 05:34 | 2011-04-08 08:41 | 2011-04-08 08:42 | 3 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 8 นาที | - | 188
2011-04-08 07:11 | NGV11040412 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200001 | สถานีบริการก๊าซ NGV คลังพระโขนง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต1.2 แ้จ้งช่างเอกชัย เบอร์โทร085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อุบล | 089-0172521 |  |  |  | รีเซ็ตระบบใหม่ | แก๊ซหมด | 2011-04-08 07:11 | 2011-04-08 07:52 | 2011-04-08 07:53 | 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 42
2011-04-08 12:47 | NGV11040433 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000384 | สถานีบริการ NGV เอส ซี แคร์ริเออร์ บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm ไฟแดงขึ้น Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่าง มนพัทธ์ 08-80027670 ภาคตะวันออก | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จำปา | 082-2159180 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure High | vent gas ออก Reset เครื่องไหม่ | 2011-04-08 12:47 | 2011-04-08 13:31 | 2011-04-08 13:31 | 44 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | - | 44
2011-04-09 00:50 | NGV11040464 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800013 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.บางจาก ถนนสุขาภิบาล 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเขต 3.1 แจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร089-0044854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นวัฒน์ | 085-2166037 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ไฟตก | 2011-04-09 00:50 | 2011-04-09 02:19 | 2011-04-09 02:20 | 1 ชั วโมง 30 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที | - | 90
2011-04-09 05:35 | NGV11040468 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเพ็ชรทวีโชค |  |  | แจ้งซ่อม | เขต 4.2 Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างวสันต์ เบอร์โทร085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ณัฐพล | 087-1121387 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปิดวาล์วใหม่ใช้งานปกติ | เด็กไปปิดวาล์ว Inlet | 2011-04-09 05:35 | 2011-04-09 05:44 | 2011-04-09 05:44 | 9 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 9 นาที | - | 9
2011-04-09 05:39 | NGV11040469 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Cooling Fan Run Failerเขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ | ฟิวส์ในห้องไฟขาด | 2011-04-09 05:39 | 2011-04-09 10:17 | 2011-04-09 12:37 | 6 ชั วโมง 58 นาที | 0 วัน 6 ชั่วโมง 58 นาที | - | 418
2011-04-09 10:58 | NGV11040482 |  | S000431 |  |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเขต 3.2 แจ้งช่างจิระศักดิ์ เบอร์โทร081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิติทัศน์ | 081-9056481 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ไฟตก | 2011-04-09 10:58 | 2011-04-09 11:06 | 2011-04-09 12:38 | 1 ชั วโมง 40 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 40 นาที | - | 100
2011-04-09 13:09 | NGV11040488 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000436 | สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค ปิโตรแก๊ส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarmเขต 3.1 แจ้งช่างนพดล เบอร์โทร084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นพดล | 084-1394567 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | Pressure สูงเกิน | 2011-04-09 13:09 | 2011-04-09 14:03 | 2011-04-09 14:08 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 59 นาที | - | 58
2011-04-09 13:57 | NGV11040491 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowเขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธนะพร | 089-5487381 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ก๊าซหมด | 2011-04-09 13:57 | 2011-04-09 16:01 | 2011-04-09 16:04 | 2 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | 127
2011-04-09 17:34 | NGV11040504 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000225 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเชียงใหม่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Safety System Suctionภาคเหนือ แจ้งช่างวีระพันธิ์ เบอร์โทร085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์ศักดิ์ | 081-9503627 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าตก | ตรวจเช็คและ Reset ระบบใหม่ | 2011-04-09 17:34 | 2011-04-10 13:37 | 2011-04-10 13:42 | 20 ชั วโมง 8 นาที | 0 วัน 20 ชั่วโมง 8 นาที | - | 1208
2011-04-09 20:11 | NGV11040510 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Shut Downแจ้งช่างคุณ มนพัทธ์ เบอร์โทร 088-0027670 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุข | 868199498 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-09 20:11 | 2011-04-09 21:33 | 2011-04-09 21:50 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที | - | 99
2011-04-09 23:23 | NGV11040521 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000166 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ Land Side |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ นภดลแสง เบอร์โทร 081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ฤทัยรัตน์ | 083-6886176 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-09 23:23 | 2011-04-09 23:58 | 2011-04-09 23:58 | 35 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 35 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 35
2011-04-10 00:58 | NGV11040528 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อุไร | 084-0893228 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-10 00:58 | 2011-04-10 01:28 | 2011-04-10 01:29 | 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | - | 31
2011-04-10 04:15 | NGV11040533 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.พหลโยธิน ( บริษัท กิมจีนปิโตรเลียม จำกัด) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Code 73แจ้งช่างคุณ เรวัตร เบอร์โทร 085-4882713 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมเจต | 02-5313491 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-10 04:15 | 2011-04-10 05:40 | 2011-04-10 05:40 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | - | 85
2011-04-10 23:21 | NGV11040586 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ จักรพงษ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงศกร | 082-2136946 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีสับเปลี่ยนตู้ไม่ทัน | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-10 23:21 | 2011-04-10 23:56 | 2011-04-10 23:56 | 35 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | - | 35
2011-04-11 02:15 | NGV11040589 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000384 | สถานีบริการ NGV เอส ซี แคร์ริเออร์ บ้านบึง |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St1 Pressure Highแจ้งช่างคุณ มนพัทธ์ เบอร์โทร 088-0027670 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โชคชัย | 086-9202592 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | ปรับแรงดันใหม่แล้ว Reset | 2011-04-11 02:15 | 2011-04-11 05:10 | 2011-04-11 05:11 | 2 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 57 นาที | - | 176
2011-04-11 03:40 | NGV11040593 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000185 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm low Oil Levelแจ้งช่างคุณ วิโรจน์ เบอร์โทร 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมนึก | 083-4398768 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระดับน้ำมันต่ำ | เช็คระบบน้ำมันใหม่ | 2011-04-11 03:40 | 2011-04-11 04:26 | 2011-04-11 04:27 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | 47
2011-04-11 10:45 | NGV11040616 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700004 | สถานีบริการ NGV โปรเทคโนโลยี |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm 2 ตัว แจ้งช่างเขต 2.2 นาย คมสันต์ เบอร์ 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อานน | 085-0742205 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | vent ก๊าซทิ้ง Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-11 10:45 | 2011-04-11 12:32 | 2011-04-11 12:33 | 1 ชั วโมง 48 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 48 นาที | - | 108
2011-04-11 18:42 | NGV11040631 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย มนัส เบอร์ 083-9859145 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิติกร | 081-7698418 | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีปัญหาระหว่าง start เครื่อง | Reset เครื่องและตั้งค่าใหม่ | 2011-04-11 18:42 | 2011-04-11 19:56 | 2011-04-11 19:57 | 1 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | 75
2011-04-11 18:42 | NGV11040631 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย มนัส เบอร์ 083-9859145 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิติกร | 081-7698418 | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีปัญหาระหว่าง start เครื่อง | Reset เครื่องและตั้งค่าใหม่ | 2011-04-11 18:42 | 2011-04-11 19:56 | 2011-04-11 19:57 | 1 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 16 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 75
2011-04-11 20:21 | NGV11040635 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Lowแจ้งช่างคุณ มนัส เบอร์โทร 083-9859145 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิติกร | 081-7698418 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีปัญหาระหว่าง start เครื่อง | Reset เครื่องและตั้งค่าใหม่ | 2011-04-11 20:21 | 2011-04-11 21:42 | 2011-04-11 21:46 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 17 นาที | 85
2011-04-11 20:57 | NGV11040637 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.บางบัวทอง ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงเจริญปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ พฤฒิทัย เบอร์โทร 085-4882971 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เทียนชัย | 085-0983246 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไล่ระบบน้ำมันใหม่ | น้ำมันไม่ไหลไปที่ดีเวนเดอร์บล๊อก | 2011-04-11 20:57 | 2011-04-11 21:57 | 2011-04-11 21:57 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 1 นาที | - | 60
2011-04-12 02:07 | NGV11040645 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200003 | สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประสงค์ | 087-8484968 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันไม่ไหลไปที่ดีเวนเดอร์บล๊อก | ตรวจเช็คระบบน้ำมันใหม่ | 2011-04-12 02:07 | 2011-04-12 03:53 | 2011-04-12 03:54 | 1 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 107
2011-04-12 02:17 | NGV11040646 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S900002 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco บางเลน |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricator Faultแจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พวงเพชร | 082-7919939 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันไม่ไหลไปที่ดีเวนเดอร์บล๊อก | ตรวจเช็คระบบน้ำมันใหม่ | 2011-04-12 02:17 | 2011-04-12 03:27 | 2011-04-12 03:54 | 1 ชั วโมง 37 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 37 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 45 นาที | 97
2011-04-12 08:26 | NGV11040653 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm Emergency SHVGBEWN แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นาย มนพัทธ์ เบอร์ 085-2802030 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุข | 086-8199498 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟแรงดันตก และ Inlet Pressure low | Reset และถ่ายน้ำมันเครื่อง | 2011-04-12 08:26 | 2011-04-12 10:13 | 2011-04-12 10:13 | 1 ชั วโมง 47 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 47 นาที | - | 107
2011-04-12 19:18 | NGV11040682 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500004 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรีนครินทร์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm oil Pressure low | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ช่างแจ้งเอง | 081-2545641 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure Low | ปิดสถานี รอผู้รับเหมา | 2011-04-12 19:18 | 2011-04-12 19:22 | 2011-04-12 19:22 | 4 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | - | 4
2011-04-13 01:33 | NGV11040700 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400019 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาลาดปลาเค้า |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วในห้อง Comp.แจ้งช่างเขต 1.2 นาย สรวิท เบอร์โทร 0 854882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สาลี่ | 089-6965247 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สะเก็นฟิตเชอร์แตก | เปลี่ยนสะเก็นฟิตเชอร์ | 2011-04-13 01:33 | 2011-04-13 02:17 | 2011-04-13 02:17 | 44 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 45 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 44
2011-04-13 06:25 | NGV11040703 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000437 | สถานีบริการ NGV ปตท. หลักเมืองถาวร เอ็นจีวี |  |  | แจ้งซ่อม | comp ไม่ทำงานแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายวิโรจน์ เบอร์โทร085-4882608 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | 1 | 0 831079292 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กดโดนปุ่ม emergency | กดปุ่ม emergency clear หน้าจอ เปิดเครื่องปกติ | 2011-04-13 06:25 | 2011-04-13 08:37 | 2011-04-13 08:39 | 2 ชั วโมง 14 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 14 นาที | - | 134
2011-04-14 00:58 | NGV11040747 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S600001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากรมยุทธบริการทหาร |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.Alarm ไม่ทราบโค้ตแจ้งช่างเขต1.1 นายสมบัติ เบอร์โทร085488 2682 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศักดิ์ชัย | 891296972 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็นตระบบ | 2011-04-14 00:58 | 2011-04-14 01:59 | 2011-04-14 01:59 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 1 นาที | - | 61
2011-04-14 01:32 | NGV11040749 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000240 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St. 1 Temp Highแจ้งช่างเขต1.2 นายเอกราช เบอร์โทร086-4902912 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บวร | 086-9702704 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-14 01:32 | 2011-04-14 03:23 | 2011-04-14 03:24 | 1 ชั วโมง 52 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 52 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 36 นาที | 112
2011-04-14 08:07 | NGV11040761 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000359 | สถานีบริการ NGV หนองแค ถ.พหลโยธิน กม.89 ขาออก POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคกลาง นายไชโย เบอร์โทร 085-4882635 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อารยา | 084-3415959 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Sop start มีปัญหา | ตั้งค่า Sop Start ใหม่ | 2011-04-14 08:07 | 2011-04-14 10:03 | 2011-04-14 10:05 | 1 ชั วโมง 58 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 59 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 3 นาที | 118
2011-04-14 08:23 | NGV11040762 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000399 | สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Comp2. Gas leak Detector Comp.1 Alarm ไม่ทราบโค๊ตช่างเขต 3.1 นาย โรจนิรันดร์ เบอร์ 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ะบบไฟมีปัญหา | เปลี่ยน gas detactor | 2011-04-14 08:23 | 2011-04-14 11:16 | 2011-04-14 11:18 | 2 ชั วโมง 55 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 55 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | 175
2011-04-14 08:51 | NGV11040763 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000398 | สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.ดับ 2 ตัว Alarm Safety System Actionแจ้งช่างเขต 1.2 นาย เอกราช เบอร์085488 2845 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิดารัตน์ | 086-0292626 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ปุ่ม Emergency ยุบ | ดึงปุ่ม Emergency แล้ว Reset เครื่อง | 2011-04-14 08:51 | 2011-04-14 10:53 | 2011-04-14 10:55 | 2 ชั วโมง 4 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 4 นาที | - | 124
2011-04-14 18:19 | NGV11040797 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000399 | สถานีบริการ NGV ลำปลาทิว ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | Comp2. Gas leak Detectorแจ้งช่างเขต 3.1 นาย โรจนิรันดร์ เบอร์ 084 -9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เพชรา | 080-0430613 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Gas Leak | Reset เครื่องไหม่ | 2011-04-14 18:19 | 2011-04-14 19:19 | 2011-04-14 19:19 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 4 นาที | - | 60
2011-04-15 08:51 | NGV11040818 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000180 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาดพร้าว 71 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขต 1.2 นายแสงทอง เบอร์โทร 085-4882684 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุวดี | 086-3372311 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบค้าง | เอา Beaker ลง รีเซ็ตระบบใหม่ | 2011-04-15 08:51 | 2011-04-15 10:04 | 2011-04-15 10:04 | 1 ชั วโมง 13 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 14 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 73
2011-04-15 13:18 | NGV11040831 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500001 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | alam Stoped comp.แจ้งช่างเขต4.2 นาย จักรพงศ์ เบอร์โทร 085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บอย | 084-0715423 | ปิยะ พูลทรัพย์ | Help Desk - NGV | ปิยะ พูลทรัพย์ | ไฟตก comp.หยุดทำงาน การไฟฟ้าซ่อมระบบไฟ | reset start ใหม่ | 2011-04-15 13:18 | 2011-04-15 14:57 | 2011-04-15 14:58 | 1 ชั วโมง 40 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 41 นาที | - | 100
2011-04-15 15:46 | NGV11040839 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000212 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบรมราชชนนี |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับ แจ้งช่างเขต 4.2 นายวสันต์ เบอร์โทร 085-4882572 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นิกร | 086-3991710 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | beaker trip | on beaker | 2011-04-15 15:46 | 2011-04-15 17:03 | 2011-04-15 17:03 | 1 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 17 นาที | - | 76
2011-04-15 19:22 | NGV11040845 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000398 | สถานีบริการ NGV ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Safety System Suctionเขต 1.2 แจ้งช่างเอกราช เบอร์โทร0854882845 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธิดารัตน์ | 086-0292626 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | reset start ใหม่ | ไฟตก comp.หยุดทำงาน การไฟฟ้าซ่อมระบบไฟ | 2011-04-15 19:22 | 2011-04-15 20:23 | 2011-04-15 20:23 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 1 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 15 นาที | 61
2011-04-15 22:34 | NGV11040852 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต4.2 แจ้งช่างไพรัฐ เบอร์โทร085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตกร | 081-7698418 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | reset start ใหม่ | ช่างแจ้งว่าไม่ทราบสาเหตุ | 2011-04-15 22:34 | 2011-04-15 23:19 | 2011-04-15 23:22 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 48 นาที | - | 47
2011-04-16 06:20 | NGV11040864 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowเขต4.2 แจ้งช่างจักรพงศ์ เบอร์โทร085-4882631 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงศกร | 082-2136946 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เว้นก๊าซแล้ว Reset เครื่องใหม่ | แก๊สหมด | 2011-04-16 06:20 | 2011-04-16 06:56 | 2011-04-16 06:57 | 36 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 37 นาที | - | 36
2011-04-16 09:48 | NGV11040870 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000180 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาลาดพร้าว 71 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault เขต1.2 แจ้งช่างสรวิท เบอร์โทร085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยุวดี | 086-3372311 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เอา Beaker ลง รีเซ็ตระบบใหม่ | ระบบค้าง | 2011-04-16 09:48 | 2011-04-16 11:22 | 2011-04-16 11:22 | 1 ชั วโมง 34 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที | - | 94
2011-04-16 10:34 | NGV11040872 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S100003 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขารามอินทรา กม.6.5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค๊ดเขต1.2 แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โจ๋ | 086-3319455 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | plc พัง | เปลี่ยน plc | 2011-04-16 10:34 | 2011-04-18 13:42 | 2011-04-18 13:44 | 2 วัน 3 ชั วโมง 9 นาที | 2 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที | - | 3069
2011-04-16 10:34 | NGV11040872 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S100003 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขารามอินทรา กม.6.5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค๊ดเขต1.2 แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โจ๋ | 086-3319455 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | plc พัง | เปลี่ยน plc | 2011-04-16 10:34 | 2011-04-18 13:42 | 2011-04-18 13:44 | 2 วัน 3 ชั วโมง 9 นาที | 2 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที | - | 3069
2011-04-16 10:34 | NGV11040872 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S100003 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขารามอินทรา กม.6.5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค๊ดเขต1.2 แจ้งช่างสรวิศ เบอร์โทร085-4882849 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โจ๋ | 086-3319455 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | plc พัง | เปลี่ยน plc | 2011-04-16 10:34 | 2011-04-18 13:42 | 2011-04-18 13:44 | 2 วัน 3 ชั วโมง 9 นาที | 2 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที | - | 3069
2011-04-16 12:23 | NGV11040879 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000188 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางนา-ตราด กม.7 (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเขต 3.2 แจ้งช่างนภดล เบอร์โทร081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิทย์ | 081-8241056 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบใหม่ | ระบบค้าง | 2011-04-16 12:23 | 2011-04-16 13:18 | 2011-04-16 13:19 | 56 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 56 นาที | - | 56
2011-04-16 14:44 | NGV11040887 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000225 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเชียงใหม่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบ Codeภาคเหนือ แจ้งช่างวีระพันธิ์ เบอร์โทร085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์ศักดิ์ | 081-9503627 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปลี่ยนฟิวส์ UPS ใหม่ | ฟิวส์ขาด | 2011-04-16 14:44 | 2011-04-16 16:59 | 2011-04-16 16:59 | 2 ชั วโมง 15 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 15 นาที | - | 135
2011-04-16 17:10 | NGV11040893 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเขต3.2 แจ้งช่างนภดล เบอร์โทร081-5927038 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรทวี | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบใหม่ | ไฟดับ | 2011-04-16 17:10 | 2011-04-16 18:20 | 2011-04-16 18:20 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 11 นาที | - | 70
2011-04-16 18:22 | NGV11040896 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000234 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopเขต 3.1 แจ้งช่างนภดล เบอร์โทร084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จรรยา | 089-6621778 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบใหม่ | รถแท็กซี่เช็ควาล์วรั่ว เด็กก็เลยไปกดปุ่ม Emergency | 2011-04-16 18:22 | 2011-04-16 19:00 | 2011-04-16 19:00 | 38 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 39 นาที | - | 38
2011-04-17 06:03 | NGV11040902 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000214 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษณุโลก 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบ Codeเขตภาคเหนือ แจ้งช่างศิราวุฒิ เบอร์โทร085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรนภา | 080-5184707 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟฟ้าดับ | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-17 06:03 | 2011-04-18 11:28 | 2011-04-18 11:28 | 1 วัน 5 ชั วโมง 24 นาที | 1 วัน 5 ชั่วโมง 25 นาที | - | 1764
2011-04-17 07:40 | NGV11040905 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต3.2 แจ้งช่างเอกรัฐ เบอร์โทร086-0004451 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จริยา | 02-3125343 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | วาล์วในห้อง Metering ทิป | เปิดวาล์วและ Reset ระบบ | 2011-04-17 07:40 | 2011-04-17 09:04 | 2011-04-17 09:04 | 1 ชั วโมง 24 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 25 นาที | - | 84
2011-04-17 14:59 | NGV11040924 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000355 | สถานีบริการ NGV กรุงเทพกรีฑา หัวหมาก ขาออก |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับแจ้งช่างเขต 3.1 นาย โรจนิรันด์ เบอร์ 084-9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | คมสันต์ | 086-3275332 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Breaker ทิป | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-17 14:59 | 2011-04-17 16:54 | 2011-04-17 16:55 | 1 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 56 นาที | - | 116
2011-04-17 17:27 | NGV11040929 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000338 | สถานีบริการ NGV พหลโยธิน คลองหนึ่ง ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm TP101 Warning Highแจ้งช่างเขต 2.2 นาย เทพรัตน์ เบอร์ 083-8482895 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รุ้งราวัล | 086-9996682 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Comp.2 ไม่ทำงาน | เปลี่ยนวาล์ว STATE 1,2,3 เปลี่ยน sensor Comp.2 | 2011-04-17 17:27 | 2011-04-18 06:04 | 2011-04-18 06:08 | 12 ชั วโมง 41 นาที | 0 วัน 12 ชั่วโมง 41 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 2 นาที | 761
2011-04-18 00:53 | NGV11040939 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400004 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาเตชะถาวร |  |  | แจ้งซ่อม | เขต3.1 S400004 เตชะถาวร Alarm Lubricator Faultแจ้งช่าง นภดล 084-1394567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เนตร | 089-6974569 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-18 00:53 | 2011-04-18 01:51 | 2011-04-18 01:51 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 58 นาที | - | 58
2011-04-18 06:57 | NGV11040943 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | เขต 4.2 S000189 วุฒากาศAlarm Emergency Stop / Gas leak 20แจ้งช่าง มนัส 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาต | 085-6009215 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีไฟตกที่สถานี | ยกเบอกเกอร์ รีเซ็ตระบบ | 2011-04-18 06:57 | 2011-04-18 09:07 | 2011-04-18 09:07 | 2 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 11 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 21 นาที | 130
2011-04-18 07:43 | NGV11040948 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | เขต 4.2 S000157 จรัญ 5Alarm Oil Pressure low มนัส 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 080-8056712 | จิณณะ แก่นแก้ว | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-18 07:43 | 2011-04-18 08:16 | 2011-04-18 08:17 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 34 นาที | - | 33
2011-04-18 13:26 | NGV11040974 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000303 | สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขภาคเหนือ นายวีระพันธิ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | หน่อย | 082-7620080 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ซีต เร็คูเลเตอร์แตก | เปลี่ยนซีต เร็คูเลเตอร์ | 2011-04-18 13:26 | 2011-04-25 14:22 | 2011-05-10 12:16 | 21 วัน 22 ชั วโมง 50 นาที | 21 วัน 22 ชั่วโมง 51 นาที | - | 31610
2011-04-18 13:26 | NGV11040974 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000303 | สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highแจ้งช่างเขภาคเหนือ นายวีระพันธิ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | หน่อย | 082-7620080 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ซีต เร็คูเลเตอร์แตก | เปลี่ยนซีต เร็คูเลเตอร์ | 2011-04-18 13:26 | 2011-04-25 14:22 | 2011-05-10 12:16 | 21 วัน 22 ชั วโมง 50 นาที | 21 วัน 22 ชั่วโมง 51 นาที | - | 31610
2011-04-18 22:18 | NGV11041013 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000167 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหนองแค 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ท่อบริเวณใกล้ Comp. ระเบิดแจ้งช่างเขตภาคกลาง นาย แฉล้ม เบอร์ 085- 4882665 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ยอดชาย | 089-9009006 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | tube ขนาด 1 นิ้วหลุด | เปลี่ยน Tube ใหม่ | 2011-04-18 22:18 | 2011-04-19 00:37 | 2011-04-19 00:37 | 2 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 19 นาที | - | 139
2011-04-19 08:10 | NGV11041032 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000436 | สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค ปิโตรแก๊ส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ ทศพล เบอร์โทร 084-1849098 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นิ | 089-7617934 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-19 08:10 | 2011-04-19 10:07 | 2011-04-19 10:07 | 1 ชั วโมง 57 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 57 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 12 นาที | 117
2011-04-19 09:21 | NGV11041035 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000268 | สถานีบริการ NGV อ้อมน้อย (ขาเข้า) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft start faultแจ้งช่างคุณ สำราญ เบอร์โทร 085-2999890 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุวิทย์ | 081-9226733 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟขัดข้อง | ยก Breaker ตัวใหญ่ขึ้น Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-19 09:21 | 2011-04-19 09:39 | 2011-04-19 09:39 | 18 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | - | 18
2011-04-19 10:35 | NGV11041041 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000413 | สถานีบริการ NGV บางกอกเอ็นจีวี POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp. Alarm Stopแจ้งช่างคุณ โรจน์นิรันดร์ เบอร์โทร 084-9399927 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประกายแก้ว | 089-2014335 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-19 10:35 | 2011-04-19 10:46 | 2011-04-19 10:46 | 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 11 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 4 นาที | 11
2011-04-19 10:50 | NGV11041042 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000348 | สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสาย 4 POS 1 |  |  | บำรุงรักษา | ช่างศักดา แจ้งบริษัท IMI Plan Maintenance Comp.A 4000ชั่วโมง | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ศักดิ์ดา | 086-3110581 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  | Plan Maintenance Comp.A 4000ชั่วโมง | 2011-04-19 10:50 | 2011-04-19 19:41 | 2011-04-19 19:41 | 8 ชั วโมง 51 นาที | 0 วัน 8 ชั่วโมง 51 นาที | - | 531
2011-04-20 11:47 | NGV11041086 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000182 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ปู่เจ้าสมิงพราย |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างคุณ อานุกูล เบอร์โทร 085-4882582 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอก | 089-4481739 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตาไก่ชำรุด | เปลี่ยนชุดซ่อมโฟรู | 2011-04-20 11:47 | 2011-04-20 21:51 | 2011-04-20 21:53 | 10 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 10 ชั่วโมง 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 11 นาที | 606
2011-04-20 11:47 | NGV11041086 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000182 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ปู่เจ้าสมิงพราย |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซรั่วห้อง Comp.แจ้งช่างคุณ อานุกูล เบอร์โทร 085-4882582 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอก | 089-4481739 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตาไก่ชำรุด | เปลี่ยนชุดซ่อมโฟรู | 2011-04-20 11:47 | 2011-04-20 21:51 | 2011-04-20 21:53 | 10 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 10 ชั่วโมง 6 นาที | 0 วัน -8 ชั่วโมง -53 นาที | 606
2011-04-20 17:29 | NGV11041102 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000342 | สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บางพลับ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm By Pass Contact Failureแจ้งช่าง คมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธนาบัติ | 087-5131691 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-20 17:29 | 2011-04-20 18:16 | 2011-04-20 18:16 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | - | 47
2011-04-20 20:50 | NGV11041114 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300021 | ปตท. สระบุรีทรัคเซลส์ POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขตภาคกลาง นายแฉล้ม เบอร์โทร 085- 4882665 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมชาย | 089-9001186 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Co2 หมด | รอ Co2 มาเติม แล้ว Reset | 2011-04-20 20:50 | 2011-04-21 09:41 | 2011-04-21 09:42 | 12 ชั วโมง 52 นาที | 0 วัน 12 ชั่วโมง 52 นาที | - | 772
2011-04-21 06:07 | NGV11041128 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300023 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. บางนาตราด กม.29 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต 3.2 นายสราวุต เบอร์โทร083-613-2337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ลาลี่ | 0 832985554 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Vent Gas ออก และ Reset ระบบ | Gas Inlet ค้างอยู่ในระบบ | 2011-04-21 06:07 | 2011-04-21 08:01 | 2011-04-21 08:03 | 1 ชั วโมง 56 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 56 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 38 นาที | 116
2011-04-21 09:02 | NGV11041135 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000278 | สถานบริการ NGV หลักขอนแก่น 2 (น้ำพอง) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทรายโค้ตแจ้งช่างเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นาย วิชัย เบอร์ 085-4882850 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นุกุล | 081-9546325 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-21 09:02 | 2011-04-25 14:02 | 2011-04-25 14:03 | 4 วัน 5 ชั วโมง 1 นาที | 4 วัน 5 ชั่วโมง 1 นาที | - | 6061
2011-04-21 10:04 | NGV11041140 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000371 | สถานีบริการ NGV นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2 POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ให้ช่างเข้าไป RUN เครื่องให้เนื่องจาก เปลี่ยน CO2แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นาย อนุรักษ์ เบอร์ 088-0027668 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ตั้ม | 038-352398 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เติม CO 2 | Reset เครื่อง | 2011-04-21 10:04 | 2011-04-21 10:34 | 2011-04-21 10:34 | 29 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | - | 29
2011-04-21 14:37 | NGV11041154 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low แจ้งช่างเขต 4.2 นาย วิศรุต เบอร์ 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุธิตา | 02-8918178 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Low | เปลี่ยน Trailer และ Reset เครื่อง | 2011-04-21 14:37 | 2011-04-21 15:29 | 2011-04-21 15:29 | 51 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | - | 51
2011-04-21 16:26 | NGV11041160 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000225 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเชียงใหม่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย วีระพันธิ์ เบอร์ 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พงษ์ศักดิ์ | 081-9503627 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | reset เครื่องใหม่ | 2011-04-21 16:26 | 2011-04-21 21:56 | 2011-04-21 21:57 | 5 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 31 นาที | - | 331
2011-04-22 04:10 | NGV11041183 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | รัตนติกาน | 083-8216567 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีสับเปลี่ยนตู้ไม่ทัน | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-22 04:10 | 2011-04-22 04:43 | 2011-04-22 04:43 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 34 นาที | - | 33
2011-04-22 04:29 | NGV11041184 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000186 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขารามคำแหง 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างคุณ สราวุธ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เบียร์ | 02-3161810 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เบริด์ดิสแตก | เปลี่ยนเบิรด์ดิสใหม่ | 2011-04-22 04:29 | 2011-04-22 05:17 | 2011-04-22 05:18 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | - | 49
2011-04-22 07:49 | NGV11041187 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000157 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วิศรุต เบอร์โทร 085-4882629 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | โอ๋ | 086-1031149 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure low | แก้ไขเบื้องต้น (รอผู้รับเหมา SCAN) | 2011-04-22 07:49 | 2011-04-22 08:54 | 2011-04-22 08:55 | 1 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 6 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 53 นาที | 66
2011-04-22 15:39 | NGV11041216 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสารภี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย เมคิน เบอร์ 085-4882838 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ชาติ | 053-963002 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ตั้งหน่วงเวลานาน | ปรับ Oil Pressure | 2011-04-22 15:39 | 2011-05-10 13:16 | 2011-05-10 13:16 | 17 วัน 21 ชั วโมง 37 นาที | 17 วัน 21 ชั่วโมง 38 นาที | - | 25777
2011-04-22 18:21 | NGV11041228 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400021 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาหาดใหญ่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure HighOil Pump Operate AUX Oil Pumpแจ้งช่างภาคใต้ นาย คมสิน เบอร์ 085-4882675 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พลพี | 074-362729 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | สถานีเติมผิดวิธี | เปลี่ยนซีต comp | 2011-04-22 18:21 | 2011-04-23 10:58 | 2011-04-23 10:59 | 16 ชั วโมง 38 นาที | 0 วัน 16 ชั่วโมง 39 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 998
2011-04-23 01:21 | NGV11041240 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm inlet Pressure lowแจ้งช่างคุณ ไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาต | 085-6009215 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทางสถานีสับเปลี่ยนตู้ไม่ทัน | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-23 01:21 | 2011-04-23 02:23 | 2011-04-23 02:23 | 1 ชั วโมง 1 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 3 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 51 นาที | 61
2011-04-23 07:47 | NGV11041246 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000189 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St1 Temp Highแจ้งช่างคุณ ไพรัช เบอร์โทร 085-4882692 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อภิชาต | 085-6009215 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | แรงดันในระบบเกิน | เว้นแก๊ซ รีเซตระบบ | 2011-04-23 07:47 | 2011-04-23 08:28 | 2011-04-23 08:31 | 44 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 44 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | 44
2011-04-23 21:06 | NGV11041311 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800014 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทรายโค้ตเขต 4.1 แจ้งช่างอนันต์สิทธิ์ เบอร์โทร085-4882568 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | น้อย | 086-3241534 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ทำความสะอาดไส้กรองใหม่ รีเซตระบบใหม่ | ไส้กรองตัน | 2011-04-23 21:06 | 2011-04-23 21:23 | 2011-04-23 21:24 | 18 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 18 นาที | - | 18
2011-04-23 23:19 | NGV11041314 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000351 | สถานีบริการ NGV ถนนโพธิ์แก้ว คลองกุ่ม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเขต3.1 แจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร089-0044-854 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วรวุฒิ | 083-4220455 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | วาว์ล st2. เสีย | เปลี่ยนวาว์ลปิด st.2 | 2011-04-23 23:19 | 2011-04-25 14:42 | 2011-04-25 14:43 | 1 วัน 15 ชั วโมง 24 นาที | 1 วัน 15 ชั่วโมง 26 นาที | - | 2364
2011-04-24 05:04 | NGV11041315 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000152 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากาญจนบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St.1 Pressure Highเขตภาคกลาง แจ้งช่างวิรัช เบอร์โทร085-4882589 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เชษฐ์ | 081-4414891 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบ | เปิดวาล์วที่เทรลเลอร์แรงไป | 2011-04-24 05:04 | 2011-04-24 07:31 | 2011-04-24 07:32 | 2 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 28 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 55 นาที | 148
2011-04-24 05:32 | NGV11041316 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowเขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุธิตา | 02-8918178 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบ | น้ำมันหมด | 2011-04-24 05:32 | 2011-04-24 11:10 | 2011-04-24 11:11 | 5 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 40 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 27 นาที | 339
2011-04-24 08:11 | NGV11041319 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000245 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาชลบุรี 2 |  |  | แจ้งซ่อม | เทรลเลอร์เหลือก๊าซ 1800 Comp. Alarm ไม่ทราบโค้ดเขตภาคตะวันออก แจ้งช่างอนุรักษ์ เบอร์โทร088-0027668 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | อะมิตา | 087-5834538 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เปิดวาล์วใช้งานปกติ | ปิดวาล์วที่เทรลเลอร์ | 2011-04-24 08:11 | 2011-04-24 09:05 | 2011-04-24 09:06 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 55 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 38 นาที | 54
2011-04-24 08:23 | NGV11041320 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Runing Fault เขต4.2 แจ้งช่างมนัส เบอร์โทร085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพบูลย์ | 081-1161200 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รีเซ็ตระบบ | แรงดันเกิน | 2011-04-24 08:23 | 2011-04-24 08:55 | 2011-04-24 08:56 | 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 33
2011-04-24 09:53 | NGV11041323 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | S000129 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบุญฤทธิ์ ทรานสปอร์ต |  |  | แจ้งซ่อม | Co2 หมดทำให้ Alarmภาคกลาง แจ้งช่างไชโย เบอร์โทร085-4882635 Co2 หมดทำให้ Alarm | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีระพงษ์ | 081-4210006 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รอ Co2 มาเติม แล้ว Reset | Co2 หมด | 2011-04-24 09:53 | 2011-04-24 11:03 | 2011-04-24 11:04 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 11 นาที | - | 70
2011-04-24 14:36 | NGV11041330 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000136 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากำแพงเพชร |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Level Lowภาคเหนือ แจ้งช่างธีระพล เบอร์โทร085-4882840 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิษณุ | 087-6919462 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรองน้ำมันไล่อากาศในพีลูปใหม่ | ตั้งค่าพีลูปใหม่ | 2011-04-24 14:36 | 2011-04-24 17:40 | 2011-04-24 17:46 | 3 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 10 นาที | - | 190
2011-04-24 14:52 | NGV11041332 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000424 | สถานีบริการ NGV เกษตร - นวมินทร์ POS1 |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.3 Alarm Oil Level Lowเขต 1.2 แจ้งช่างบุญพอ เบอร์โทร086 4902914 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประเสริฐ | 084-9714039 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ดึงน้ำมันกลับ รีเซ็ตระบบ | วาล์วชำรุด | 2011-04-24 14:52 | 2011-04-24 17:53 | 2011-04-24 17:55 | 3 ชั วโมง 3 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 3 นาที | - | 183
2011-04-24 19:03 | NGV11041347 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300016 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบัณณาสรณ์ (3) |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออก แจ้งช่างดนัย เบอร์โทร08-80027671 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุข | 086-8199498 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset Fault Start ใหม่ | 2011-04-24 19:03 | 2011-04-24 21:09 | 2011-04-24 21:09 | 2 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 2 ชั่วโมง 6 นาที | - | 126
2011-04-25 11:09 | NGV11041402 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S500004 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.ศรีนครินทร์ ( ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพบูลย์ปิโตรเลียม ) |  |  | แจ้งซ่อม | ซ่อม มอเตอร์ compช่างเขต 4.1 นายชัยโย เบอร์โทร081-2545641 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ช่างแจ้งเปิดงาน |  | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ซ่อม มอเตอร์ comp | เปลี่ยนแบริ่ง หน้า-หลัง ตีบล็อก housing nog | 2011-04-25 11:09 | 2011-04-26 08:08 | 2011-04-26 08:09 | ชั วโมง | 0 วัน 21 ชั่วโมง 1 นาที | - | 1260
2011-04-26 14:11 | NGV11041470 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000365 | สถานีบริการ NGV คลองสี่บางขันธ์ |  |  | แจ้งซ่อม | alam soft startแจ้งช่างเขต 2.1 นายเพชร เบอร์โทร085-4882921 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บอย | 086-5692728 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟดับ | รีเซ็ท soft start ตั้งต่าใหม่ | 2011-04-26 14:11 | 2011-04-26 15:20 | 2011-04-26 15:21 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 10 นาที | - | 70
2011-04-26 15:55 | NGV11041474 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000225 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเชียงใหม่ 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ไฟดับแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย วีระพันธิ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | คมสันต์ | 089-5377530 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟดับ | เปลี่ยนฟิวส์ UPS ใหม่ 1 ตัว เปลี่ยน re-ray ในตู้ 1 ตัว | 2011-04-26 15:55 | 2011-04-26 17:23 | 2011-04-26 17:23 | 1 ชั วโมง 28 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 28 นาที | - | 88
2011-04-26 17:52 | NGV11041481 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800014 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | เครื่อง comp ไม่ติดแจ้งช่างเขต 4.1 นายอานุกูล เบอร์โทร 085-4882582 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | น้อย | 086-3241534 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-26 17:52 | 2011-04-27 08:14 | 2011-06-20 07:38 | 54 วัน 13 ชั วโมง 46 นาที | 54 วัน 13 ชั่วโมง 46 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 78586
2011-04-26 17:52 | NGV11041481 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800014 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | เครื่อง comp ไม่ติดแจ้งช่างเขต 4.1 นายอานุกูล เบอร์โทร 085-4882582 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | น้อย | 086-3241534 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-26 17:52 | 2011-04-27 08:14 | 2011-06-20 07:38 | 54 วัน 13 ชั วโมง 46 นาที | 54 วัน 13 ชั่วโมง 46 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 7 นาที | 78586
2011-04-26 21:09 | NGV11041486 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000303 | สถานีบริการ NGV ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault 26/4/2554 แจ้งช่างวีระพันธิ์ เบอร์โทร085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธีระ | 086-1802497 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ไฟฟ้าตก | 2011-04-26 21:09 | 2011-04-27 08:10 | 2011-05-21 14:03 | 24 วัน 16 ชั วโมง 54 นาที | 24 วัน 16 ชั่วโมง 55 นาที | - | 35574
2011-04-27 06:17 | NGV11041498 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200003 | สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 20เขต 1.2 แจ้งช่างเอกชัย เบอร์โทร085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | แสงทอง | 085-4882684 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Reset เครื่องใหม่ | ก๊าซหมด | 2011-04-27 06:17 | 2011-04-27 06:36 | 2011-04-27 06:37 | 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 20 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 5 นาที | 20
2011-04-27 07:38 | NGV11041502 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000193 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาซัสโก้ ประชาอุทิศ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Highเขต 4.1 แจ้งช่างจามร เบอร์โทร085-4882581 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นฤมล | 02-4261307 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เว้นก๊าซออก Reset เครื่องใหม่ | โบดาวน์เกิน 400(ตามปกติต้อง 200) | 2011-04-27 07:38 | 2011-04-27 08:04 | 2011-04-27 08:04 | 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | - | 26
2011-04-27 07:58 | NGV11041504 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000231 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชลบุรี 4 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออก แจ้งช่างศิริพงษ์ เบอร์โทร088-0027571 | Assigned | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดุษณี | 082-4732642 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม |  |  | 2011-04-27 07:58 |  |  |  | - | -
2011-04-27 08:14 | NGV11041505 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000231 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาชลบุรี 4 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ดภาคตะวันออก แจ้งช่างศิริพงษ์ เบอร์โทร088-0027571 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดุษณี | 082-4732642 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-27 08:14 | 2011-04-28 16:34 | 2011-04-28 16:34 | 1 วัน 8 ชั วโมง 19 นาที | 1 วัน 8 ชั่วโมง 21 นาที | - | 1939
2011-04-27 08:18 | NGV11041506 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000436 | สถานีบริการ NGV ปตท. ดี ซี เค ปิโตรแก๊ส |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ดเขต 3.1 แจ้งช่างสราวุธ เบอร์โทร083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นพดล | 084-1394567 |  | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซหมด | เปลี่ยน Trailer และ Reset เครื่อง | 2011-04-27 08:18 | 2011-04-27 09:53 | 2011-04-27 09:57 | 1 ชั วโมง 39 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 39 นาที | - | 99
2011-04-27 10:15 | NGV11041515 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000190 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางกรวย-ไทรน้อย |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Lubricant Oil Flow Lowแจ้งช่างคุณ พฤฒิทัย เบอร์โทร 089-8628362 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ทินกร | 080-2226425 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | เบริด์ดิสแตก | เปลี่ยนเบริด์ดิสใหม่ | 2011-04-27 10:15 | 2011-04-27 11:45 | 2011-04-27 11:45 | 1 ชั วโมง 30 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 30 นาที | - | 90
2011-04-27 12:01 | NGV11041521 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S200003 | สถานีบริการ ปตท. สาขาพัฒนาการ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Gas Leakage 20แจ้งช่างคุณ เอกชัย เบอร์โทร 085-4882846 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วราวรรณ | 087-0142180 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Regulator รั่ว | เปลี่ยนชุดซ่อม Regulator | 2011-04-27 12:01 | 2011-04-27 15:47 | 2011-04-27 15:49 | 3 ชั วโมง 48 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 48 นาที | - | 228
2011-04-27 13:56 | NGV11041528 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400022 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาสารภี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Pressure lowแจ้งช่างคุณ วีระพันธิ์ เบอร์โทร 085-4882841 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรรณิภา | 053-963002 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | กรองน้ำมันหลวม | ทำการขันแน่นกรองน้ำมัน | 2011-04-27 13:56 | 2011-04-27 15:42 | 2011-04-27 15:50 | 1 ชั วโมง 54 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 54 นาที | - | 114
2011-04-27 14:31 | NGV11041532 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300009 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขากิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างคุณ วัชระ เบอร์โทร 087-992-8803 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สมศักดิ์ | 086-9009942 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบไฟฟ้าขัดข้อง | Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-27 14:31 | 2011-04-27 14:55 | 2011-04-27 14:56 | 24 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 25 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 6 นาที | 24
2011-04-27 18:51 | NGV11041541 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000342 | สถานีบริการ NGV ถนนชัยพฤกษ์ บางพลับ |  |  | แจ้งซ่อม | Comp.1 Alarm St3 Temp Highแจ้งช่างคุณ คมสันต์ เบอร์โทร 087-8104715 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ธนาบัติ | 087-5131691 | พนิต ยานะ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Sersor Temp เสีย | เปลี่ยน Sersor ใหม่ | 2011-04-27 18:51 | 2011-04-27 19:50 | 2011-04-27 19:50 | 58 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 59 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 45 นาที | 58
2011-04-28 09:06 | NGV11041564 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800001 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.- บางจาก กิ่งแก้ว |  |  | แจ้งซ่อม | ตู้จ่ายแรงดันตก แจ้งช่างเขต 3.2 นายจิระศักดิ์ เบอร์โทร 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภาพร | 086-9008759 | ปิยะ พูลทรัพย์ | Help Desk - NGV | ปิยะ พูลทรัพย์ | Check Valve รั่ว | เปลี่ยนชุดซ่อม Check Valve 3/4 | 2011-04-28 09:06 | 2011-04-28 14:07 | 2011-04-28 14:12 | 5 ชั วโมง 6 นาที | 0 วัน 5 ชั่วโมง 7 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 47 นาที | 306
2011-04-28 13:33 | NGV11041572 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000209 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาบางจาก ส.ศุภรัตน์ |  |  | แจ้งซ่อม | alam oil temp hightแจ้งช่างเขต 3.1 นายสราวุฒิ เบอร์โทร 083-6132337 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ภาวินี | 027-553247 | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันCrankcase เกินระดับ | ปรับระดับน้ำมันใหม่ | 2011-04-28 13:33 | 2011-04-28 14:58 | 2011-04-28 14:58 | 1 ชั วโมง 25 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 26 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 29 นาที | 85
2011-04-28 19:41 | NGV11041594 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | alam sent oil timeแจ้่งช่างเขต 2.2 นาย นิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดวงดาว |  | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | อากาศร้อน | ดึงน้ำมันกลับ | 2011-04-28 19:41 | 2011-04-28 21:04 | 2011-04-28 21:04 | 1 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 33 นาที | 82
2011-04-28 19:41 | NGV11041594 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000401 | สถานีบริการ NGV ถนนนนทบุรี 1 เมืองนนทบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | alam sent oil timeแจ้่งช่างเขต 2.2 นาย นิรุตติ์ เบอร์โทร 081-7010856 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ดวงดาว |  | ปิยะ พูลทรัพย์ | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | อากาศร้อน | ดึงน้ำมันกลับ | 2011-04-28 19:41 | 2011-04-28 21:04 | 2011-04-28 21:04 | 1 ชั วโมง 22 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 23 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 0 นาที | 82
2011-04-28 21:14 | NGV11041596 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400005 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเอกอนันต์ |  |  | แจ้งซ่อม | alam ไม่ทราบโค๊ตแจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพร เบอร์โทร085-4882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพศาล | 086-5131211 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault | off-on เบอกเกอร์ใหม่ทุกตัว | 2011-04-28 21:14 | 2011-04-28 21:44 | 2011-04-28 21:45 | 31 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 31 นาที | - | 31
2011-04-29 01:40 | NGV11041601 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000416 | สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย |  |  | แจ้งซ่อม | comp. 3แจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพร เบอร์โทร085-4882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จงกล | 0 28953690 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-29 01:40 | 2011-04-29 03:22 | 2011-04-29 03:22 | 1 ชั วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 34 นาที | 102
2011-04-29 01:40 | NGV11041601 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000416 | สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย |  |  | แจ้งซ่อม | comp. 3แจ้งช่างเขต 4.1 นายนัทพร เบอร์โทร085-4882583 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จงกล | 0 28953690 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-29 01:40 | 2011-04-29 03:22 | 2011-04-29 03:22 | 1 ชั วโมง 42 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 42 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 3 นาที | 102
2011-04-29 04:38 | NGV11041607 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S700003 | สถานีบริการ NGV ที.เค.ที. คอมเมอร์เชียล |  |  | แจ้งซ่อม | alam ไม่ทราบโค๊ตแจ้งช่างเขต 2.2 นายพฤฒิทัย เบอร์โทร089-8628362 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิตสนัด | 0 809712578 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | รอเบิกอะไหล่ | รอเบิกอะไหล่ | 2011-04-29 04:38 | 2011-04-29 04:45 | 2011-04-29 04:45 | 7 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 7
2011-04-29 08:52 | NGV11041611 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000285 | สถานีบริการ NGV ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ขาเข้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm 20 Gas Regector Common Gas Faultแจ้งช่างเขต 3.2 นาย จิระศักดิ์ เบอร์ 081-6850364 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เอ็กซ์ | 086-0705078 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Gas สูงใน Stage 1 | vent gas stage 1 ออก Reset เครื่อง | 2011-04-29 08:52 | 2011-04-29 09:40 | 2011-04-29 09:40 | 47 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | - | 47
2011-04-29 15:19 | NGV11041637 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000152 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขากาญจนบุรี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ตแจ้งช่างเขตราชบุรี นาย วิรัช เบอร์ 085-4882589 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | บุญ | 081-8048130 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันเกินประมาณ 3-4 ลิตร | ดูดน้ำมันออกและ Reset เครื่องใหม่ | 2011-04-29 15:19 | 2011-04-29 16:29 | 2011-04-29 16:29 | 1 ชั วโมง 10 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 10 นาที | - | 70
2011-04-29 15:31 | NGV11041640 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000191 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco นวลจันทร์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่างเขต1.2 นาย แสงทอง เบอร์ 085-4882684 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | จิรวรรณ | 086-9861404 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ปุ่ม Emergency ค้าง | ดึงปุ่ม Emergency แล้ว Reset เครื่อง | 2011-04-29 15:31 | 2011-04-29 15:38 | 2011-04-29 15:38 | 7 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 7 นาที | - | 7
2011-04-29 18:10 | NGV11041647 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300024 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Emergency Stopแจ้งช่าง เขต4.2 นาย มนัส เบอร์ 085-4882630 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุภิทรา | 084-1630354 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | มีคนไปโดนปุ่ม Emergency | ดึงปุ่ม Emergency แล้ว Reset เครื่อง | 2011-04-29 18:10 | 2011-04-29 19:28 | 2011-04-29 19:29 | 1 ชั วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 19 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 2 นาที | 79
2011-04-29 22:32 | NGV11041661 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000232 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาระยอง 5 |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Soft Start Fault แจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายพิทยา เบอร์โทร08-80027578 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | นฤดล | 081 6643854 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ไฟตก | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-29 22:32 | 2011-04-29 23:21 | 2011-04-29 23:21 | 49 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 49 นาที | - | 49
2011-04-30 02:49 | NGV11041665 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S400007 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสมุทรสงครามปิโตรเลียม |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm St. 1 Temp Highแจ้งช่างเขตภาคใต้ นายวัชระ เบอร์โทร 085-4882798 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | คุณมนตรี | 087-171945 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ระบบรวน | รีเซ็ตระบบ | 2011-04-30 02:49 | 2011-04-30 07:19 | 2011-04-30 07:20 | 4 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 31 นาที | - | 271
2011-04-30 05:40 | NGV11041666 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000348 | สถานีบริการ NGV ถนนพุทธมณฑลสาย 4 POS 1 |  |  | แจ้งซ่อม | comp. unit offแจ้งช่างเขตภาคใต้ นายสำราญ เบอร์โทร0 852999890 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | กิตติชัย | 0 809872239 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ฟ้าผ่ารอบสถานี | Reset ระบบใหม่ | 2011-04-30 05:40 | 2011-04-30 10:09 | 2011-04-30 10:10 | 4 ชั วโมง 30 นาที | 0 วัน 4 ชั่วโมง 30 นาที | - | 270
2011-04-30 06:14 | NGV11041668 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S300028 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Inlet Pressure Lowแจ้งช่างเขตตะวันออกเฉียงเหนือ นายธานี เบอร์โทร085-4539180 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ประสาน | 085 000 2850 | จุฑามาศ ชื่นนิ่ม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซที่เข้า Aculator ไม่พอ | ปรับก๊าซเข้า Aculator ใหม่ | 2011-04-30 06:14 | 2011-04-30 09:30 | 2011-04-30 09:30 | 3 ชั วโมง 16 นาที | 0 วัน 3 ชั่วโมง 17 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 58 นาที | 196
2011-04-30 10:58 | NGV11041677 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000407 | สถานีบริการ NGV ถนนสุวินทวงศ์ กม.5 มีนบุรี ขาออก POS 2 |  |  | แจ้งซ่อม | Emergency Stopแจ้งช่างเขต3.1 นายวิโรจน์ เบอร์ 089-6754433 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิรัช | 081-9012817 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | CO2 หมดให้สถานีแจ้งเอง | CO2 หมดให้สถานีแจ้งเอง | 2011-04-30 10:58 | 2011-04-30 11:52 | 2011-04-30 11:52 | 54 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 54 นาที | - | 54
2011-04-30 11:02 | NGV11041678 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000214 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาพิษณุโลก 2 |  |  | แจ้งซ่อม | ก๊าซเหลือแต่ Comp. ไม่ทำงานแจ้งช่างเขตภาคเหนือ นาย ศิราวุฒิ เบอร์ 085-4882839 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | พรนภา | 083-6222992 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ก๊าซสวิงเป็นน้ำแข็ง | ปรับ Regulator ใหม่ | 2011-04-30 11:02 | 2011-05-03 15:47 | 2011-05-03 15:48 | 3 วัน 4 ชั วโมง 45 นาที | 3 วัน 4 ชั่วโมง 46 นาที | - | 4605
2011-04-30 13:14 | NGV11041683 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000198 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาบางคล้า |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil In Canck caseแจ้งช่างเขตภาคตะวันออก นายนัทวิส เบอร์ 086-0523567 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | สุพจน์ | 088-0027662 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมันใน Comp. ไม่พอ | เติมน้ำมันแล้ว Reset ระบบ | 2011-04-30 13:14 | 2011-04-30 13:41 | 2011-04-30 13:41 | 27 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 27 นาที | - | 27
2011-04-30 13:20 | NGV11041684 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000416 | สถานีบริการ NGV PTTRM เอกชัย |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ตช่างเขต 4.1 นาย จามร เบอร์ 085-4882581 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | ไพศาล | 086-5131211 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | Sop start Fault | Reset ระบบใหม่ | 2011-04-30 13:20 | 2011-04-30 14:51 | 2011-04-30 14:51 | 1 ชั วโมง 31 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 32 นาที | - | 91
2011-04-30 14:40 | NGV11041688 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S800011 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm Oil Temp Highแจ้งช่างเขต 4.2 นาย ไพบูลย์ เบอร์ 081-1161200 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | วิศรุต | 085-4882629 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | น้ำมัน Cank Case เยอะเกิน | Drane น้ำมัน Cank Case แล้ว Reset ระบบ | 2011-04-30 14:40 | 2011-04-30 15:40 | 2011-04-30 15:40 | 60 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 0 นาที | 0 วัน 0 ชั่วโมง 22 นาที | 60
2011-04-30 15:19 | NGV11041691 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | S000163 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี |  |  | แจ้งซ่อม | Alarm ไม่ทราบโค้ตแจ้งช่างภาคใต้ นาย วุฒิศักดิ์ เบอร์ 085-4882638 | Closed | HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | CAT 1 | เจี๊ยบ | 080-5274294 | ศุภณัฎฐ์ ยิ่งเจริญพัฒนา | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | ผู้ดูแล NGV แจ้งซ่อม | oil temp high | ทำความสะอาด Sencer แล้ว Reset ระบบ | 2011-04-30 15:19 | 2011-04-30 16:27 | 2011-04-30 16:27 | 1 ชั วโมง 7 นาที | 0 วัน 1 ชั่วโมง 8 นาที | - | 67

## สรุปความพร้อมสถานี NGV
สรุปความพร้อมของสถานี NGV
เขต | เปอร์เซนต์(%) | ระยะเวลาดำเนินการ (ชั่วโมง) | จำนวนใบงานที่ปิดสถานี | จำนวนสถานี NGV
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 99.5587 | 3.2833 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคกลาง,เขต2 | 99.5587 | 0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 95.8006 | 30212.7667 | 462 | 967 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 462 | 967 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 95.8006 | 0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 99.8432 | 1.1667 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต2 | 99.8432 | 0
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 99.5004 | 3.7167 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 1 | 1 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต3 | 99.5004 | 0

## 1.Compressorxxxxxxxxxxxxxxxx
กราฟแสดงความพร้อมของสถานี NGV ประเภทอุปกรณ์: Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เขต | เปอร์เซนต์ (%) | จำนวนใบงาน | จำนวน Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 98.1842 | 465 | 25608 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 98.1842 | 25608 | ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | 98.1842 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0

## จำนวนใบงานแบ่งตามประเภทปัญหา
ประเภทปัญหา | จำนวนใบงาน
HW - Compressorxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 503
Grand Total | 503

## Top 10 site NGV
Top 10 Site แจ้งงานมากที่สุด
เขต | ชื่อสถานี | ระดับความรุนแรง |  |  |  | จำนวนงาน
|  | CAT 1 | CAT 2 | CAT 3 | CAT 4
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ | 25 |  |  |  | 25 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ | 25
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 | 20 |  |  |  | 19 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 | 19
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ | 15 |  |  |  | 15 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ | 15
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ | 21 |  |  |  | 14 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ | 14
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 | 11 |  |  |  | 11 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 | 11
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ | 15 |  |  |  | 8 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ | 8
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 | 8 |  |  |  | 8 |  |  | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 | 8
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส | 7 |  |  |  | 7 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส | 7
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) | 7 |  |  |  | 7 |  |  | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) | 7
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) | 7 |  |  |  | 7 |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) | 7
Top 10 Site สถานีที่ทำการปิดการขาย มากที่สุด
เขต | ชื่อสถานี | จำนวนงาน
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ | 25 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาท่าพระ | 25
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 | 19 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาจรัญสนิทวงศ์ ซอย 5 | 19
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ | 15 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. Susco สาขาราชพฤกษ์ | 15
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ | 14 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.ไทยออยล์ สมุทรปราการ | 14
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 | 11 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาสุขาภิบาล 2 (ขาเข้า) POS2 | 11
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ | 8 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท.สาขาศรีนครินทร์ | 8
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 | 8 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.จรัญสนิทวงศ์ ( บริษัท เพชร์ดีออยล์ จำกัด ) POS 1 | 8
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส | 7 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGV ปตท. สาขาวุฒากาส | 7
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) | 7 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท.ถ.กาญจนาภิเษก ( บริษัท อินเตอร์ปิโตรเลียม จำกัด ) | 7
ส่วนขายส่วนกลาง,ภาคนครหลวง,เขต1 | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) | 7 |  |  |  |  | สถานีบริการก๊าซ NGVปตท. สาขาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทางด่วนบางนา ขาเข้า (สุขุมวิท 64) | 7